СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Ютазинского  муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 - ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы теплоснабжения п.г.т.Уруссу на период до 2027г.

Разработанная схема теплоснабжения  Ютазинского муниципального района включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2. Общую характеристику района.

3. Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели    теплоснабжения п.г.т.Уруссу.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  п.г.т.Уруссу.

5.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

6.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

7.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

8.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

9.Оценка надёжности теплоснабжения.

10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения п.г.т.Уруссу  - разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения п.г.т.Уруссу  представляет  документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  п.г.т.Уруссу на период до 2027 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения   до 2027 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

2. Общая характеристика района и поселка городского типа Уруссу.

Ютазинский район расположен на крайнем юго-востоке республики, граничит с Республикой Башкортостан, Бавлинским, Бугульминским, Азнакаевским  районами Республики Татарстан.

Территория района – 760,57 кв.км, в том числе площадь  земель сельскохозяйственного назначения - 609,37 кв.км,  население района составляет – 21,427 тыс.человек.  Площадь районного центра составляет 6,3 кв.км, население п.г.т.Уруссу – 10 600 человек.

Поселок городского типа Уруссу, центр Ютазинского района, на крайнем юго-востоке республики у границы с Башкортостаном на левом берегу р. Ик.  
Район образован в 1991 году путем выделения из состава Бавлинского района. 
Район характеризуется широким спектром полезных ископаемых и прежде всего, нефтью, природным газом, а также песчанно–гравийными смесями, глиной.
Промышленный    профиль Ютазинского района определяют машиностроение, химическая

промышленность, электроэнергетика, производство строительных материалов.

3.Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели теплоснабжения п.г.т.Уруссу.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

«Функциональная  структура теплоснабжения».

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) п.г.т.Уруссу в технологическом плане представляет собой единовременный, триединый, трехзвенный процесс, состоящий из: производства тепловой энергии, транспортирования её и потребления.

Источник теплоты – ЗАО ТГК Уруссинская ГРЭС.

Точка поставки источника теплоты ЗАО ТГК УрГРЭС и тепловых сетей ООО «Уруссинские тепловые сети» оборудовано соответствующими приборами учёта и является местом исполнения обязательств по поставке тепловой энергии (мощности) и оказанию услуг по передаче тепловой энергии (мощности) по договорам, заключенным между ОАО«Таттеплосбыт-Камский» и абонентами.

Точка передачи – место в тепловой сети,  находящееся на границе раздела балансовой принадлежности (эксплуатационной  ответственности) между ООО «Уруссинские тепловые сети» и абонентами, заключившими договор теплоснабжения  с ОАО «Таттеплосбыт-Камский».

Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» создано  в мае 2005 года.

Предметом деятельности предприятия является обслуживание и эксплуатация котельных и тепловых сетей, выработка и транспортировка тепловой энергии.

Котельно-тепловое хозяйство предприятия на 01.09.2012 года состоит из 32 котельных с 65 котлами  с общей суммарной мощностью 6 Гкал/час из них:

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3451м., в том числе трубы с ППУ изоляцией- 1560 м. Система теплоснабжения закрытого типа.

Газифицированные котельные нашего предприятия расположены в следующих населенных пунктах района: с.Ютаза (1ед.), с.Старый Каразирек (2ед.), с. Апсалямово (1ед.), с.Старые Уруссу (3ед.), с.Дым-Тамак (2ед.), с.Байряка-Тамак (1ед.), с.Подгорный (2ед.), с.Каракашлы (3 ед.), с.Байряка (4ед.), с.Байлярово (1ед.), п.г.т.Уруссу (1ед.), с.Малые Уруссу (2ед.), с.Акбаш (2 ед.), с.Новый Каразирек (1ед.), с.Алма-Ата (1ед.), п. Алабакуль (1ед.), Урал (1ед.), с.Ташкичу (1 ед.), с.Хуррият (1ед.)., с.Яссы-Тугай (1ед.). Географические границы деятельности нашего предприятия  –  20 сельских населенных пунктах Ютазинского района

| Сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о выработки и отпуска т-энергии котельными МУП "Теплосервис" 2012 год |  |  |  |  |
|  |  | полезный отпуск т/энергии | установленная мощность | присоединенная нагрузка |
|  |  | гкал/год | гкал/час |  |
| 1 | с.Ютаза | 3022,373 | 1,39 | 0,578 |
| 2 | с.Апсалямово | 672,124 | 0,258 | 0,128 |
| 3 | с.Ст.Каразирек (шк) | 810,96 | 0,258 | 0,155 |
| 4 | с.Ст.Каразирек (д/с) | 361,951 | 0,172 | 0,069 |
| 5 | с.Дым-Тамак (шк) | 700,87 | 0,1634 | 0,134 |
| 6 | с.Дым-Тамак (СДК) | 240,574 | 0,172 | 0,046 |
| 7 | с.Байряка (СДК) | 169,048 | 0,0817 | 0,032 |
| 8 | сБайряка (шк) | 598,628 | 0,172 | 0,114 |
| 9 | сБайряка (д/с №2) | 151,946 | 0,172 | 0,029 |
| 10 | с.Байряка (амбулатория) | 447,502 | 0,172 | 0,086 |
| 11 | с.Байряка-Тамак | 601,793 | 0,1634 | 0,115 |
| 12 | сСт.Уруссу (шк) | 569,634 | 0,206 | 0,109 |
| 13 | сСт.Уруссу (СДК) | 194,976 | 0,069 | 0,037 |
| 14 | сСт.Уруссу (д/с) | 86,110 | 0,14 | 0,016 |
| 15 | с.Малые Уруссу (шк) | 904,264 | 0,258 | 0,173 |
| 16 | с.Малые Уруссу (СДК) | 324,604 | 0,14 | 0,062 |
| 17 | п.г.т Уруссу (шк) | 423,574 | 0,172 | 0,081 |
| 18 | с.Подгорный (шк) | 415,726 | 0,172 | 0,079 |
| 19 | с.Подгорный (д/с) | 324,538 | 0,172 | 0,062 |
| 20 | с.Каракашлы (шк) | 887,696 | 0,14 | 0,170 |
| 21 | с.Каракашлы (д/с) | 137,122 | 0,133 | 0,026 |
| 22 | с.Акбаш (шк) | 689,316 | 0,1634 | 0,132 |
| 23 | с.Акбаш (СДК) | 159,324 | 0,064 | 0,030 |
| 24 | с.Байлярово (СДК) | 135,575 | 0,0688 | 0,026 |
| 25 | с.Алма-Ата | 105,076 | 0,028 | 0,020 |
| 26 | Урал | 216,931 | 0,0826 | 0,041 |
| 27 | с. Н.Каразирек | 125,26 | 0,028 | 0,024 |
| 28 | Алабакуль (д/с) | 126,876 | 0,258 | 0,024 |
| 29 | Ташкичу | 68,816 | 0,028 | 0,013 |
| 30 | Хуррият | 54,5 | 0,084 | 0,010 |
| 31 | с.Яссы-Тугай (СДК) | 186,439 | 0,103 | 0,0356 |
| 32 | с.Каракашлы (СДК) | 441,738 | 0,301 | 0,0844 |
|  | ВСЕГО | 14355,864 | 5,985 | 2,744 |

Одним из способов повышения эффективности работы системы теплоснабжения предприятия является снижение потерь тепла при транспортировке теплоносителя к потребителям. В современных условиях эксплуатации потери тепла в сетях составляют до 5…25% годового отпуска тепла. При надлежащей эксплуатации тепловых сетей они могут быть снижены до 5…8% годового отпуска тепла. В связи с этим существенно возрастает роль тепловой изоляции сетевых трубопроводов как фактора, способствующего экономии топлива, а также обеспечивающего необходимый температурный режим в изолируемых тепловых системах. Тепловая изоляция может полностью отвечать своему назначению только при условии правильного ее выбора и расчета.

Для уменьшения потерь и бесперебойного снабжения тепловой энергии объектов образования и соцкультбыта согласно инвестиционной программе в 2012-2013 годах будем производить замену тепловых сетей с использованием труб ППУ протяженностью 1600 п.м. в котельной Ютаза.

Система отопления предъявляет повышенные требования к чистоте воды, используемой для циркуляции внутри этой системы. В системе отопления может циркулировать только подготовленная соответствующим образом вода, т.е. воды с малым содержанием солей жесткости, иначе система отопления довольно быстро выйдет из строя. Особенно быстро выходит из строя теплообменник котла - срок его службы в таком случае редко превышает один год.

Для умягчения воды в системе отопления и предотвращения образования накипи на стенах теплообменника котлов используются натрий-катионитовые фильтры АКВА-ДДУ-КТ, насосы- дозаторы «Комплесон-6», DLX-VFT/M и препараты ОЭДФ.

«Источники тепловой энергии».

Единственным источником централизованного теплоснабжения для потребителей п.г.т. Уруссу является ЗАО « ТГК Уруссинская ГРЭС». Величина установленной электрической мощности станции составляет  161 МВт, тепловой - 127 Гкал/ч.

80 % населения поселка Уруссу охвачено системой централизованного теплоснабжения и являются потребителями тепла в горячей воде, остальная часть – это население частного сектора с индивидуальными системами теплоснабжения (газовые котлы). Отпуск тепла и горячей воды производится через теплосеть, выполненной в двухтрубном исполнении, с открытой схемой горячего  водоразбора, работающей по температурному графику 130/70 0С.

Кроме того, Уруссинская ГРЭС отпускает тепловую энергию в виде пара с параметрами 6 кгс/см2 и 250 0С, составляющую 14 % от общего отпуска тепловой энергии. Основными потребителями пара являются промышленные предприятия поселка: ОАО «Электросоединитель», ООО «Бетон+», ЗАО «УХЗ». Ежегодно станция отпускает порядка 125-130 тыс.Гкал тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии для нужд промышленных потребителей пара и отопления п.г.т. Уруссу осуществляется на базе комбинированной выработки электрической и тепловой энергии через регулируемые отборы турбоагрегата ПТ-25-90-3ПР2 ст.№4 (К-25-90-1ПР2 ст.№5 является резервом для отпуска тепловой энергии потребителям).

В состав основного оборудования ГРЭС входят:

7 котлов ТП-170 производительностью 170 т/ч ;Ро = 110 кгс/см 2 ; tо=510 оС введены в эксплуатацию в 1952-1956 гг.

4турбоагрегата:

- ПТ-25-90-3ПР2 ст.№4 Ро=90 кгс/см 2 tо=500 оС. Турбоагрегат имеет два регулируемых отбора – производственный 8-13 ата, номинальной производительностью 44 Гкал/ч, теплофикационный – 1,2 ÷2,5 ата номинальной производительностью 29 Гкал/ч. В 1990 г. проведена реконструкция турбины, заменены ЦВД с обоймами №1-2 и диафрагмами 2-9 ступени, ротор облопаченный с деталями регулятора безопасности и другие детали. Турбине присвоен новый заводской номер №2058 и назначен парковый ресурс до 270 тыс.часов. Фактическая наработка, учитываемая согласно СТО 1723082.27.100.005-2008 по ЧВД на 01.01.2012г., составляет 127,5 тыс.часов при норме 270 тыс.час.

- К-25-90-1ПР2 ст.№5 Ро=90 кгс/см 2, tо=500 оС. Турбоагрегат имеет один регулируемый отбор теплофикационный – 1,2÷2,5 ата номинальной производительностью 54 Гкал/ч. В 1989-1990 гг. проведена реконструкция турбины с заменой ЦВД с обоймами диафрагм, уплотнений проточной части, заменой регулирующих клапанов, стопорного клапана, заменой ротора и т.д. Турбине присвоен новый заводской номер №1999 и назначен парковый ресурс до 270 тыс.часов. Фактическая наработка, учитываемая согласно СТО 1723082.27.100.005-2008 по ЧВД на 01.01.2012г., составляет 31 тыс.часов при норме 270 тыс.час.

- К-50-90-2 ст. №7,8 начальные параметры пара  турбин Ро=90 кгс/см 2; tо=500 оС введены в эксплуатацию в 1956-1957гг. Фактическая наработка К-50-90-2 ст. №7 составляет на 01.01.2012г. 354,394 тыс.час. при норме 270 тыс. час; согласно Заключению о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации от 20.09.2007г.,выданного ОАО «ИЦ Энергетики Урала» филиал «Урал ВТИ- Челябэнергосетьпроект» разрешен срок эксплуатации до наработки 378 тыс.часов. Фактическая наработка К-50-90-2 ст. №8 составляет на 01.01.2012г. 298,210 тыс.час. при норме 270 тыс. час; согласно Заключения о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации от 30.06.2003г.,выданного ОАО « Фирма ОРГРЭС» разрешен срок эксплуатации до наработки 320 тыс.часов.

Наработка с начала эксплуатации турбин, котлов на 01.09.2012г. по УГРЭС.

| Т У Р Б И Н Ы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст.N тур бин | Наработка час | Норма | Дата решения: ЭТК | Срок продле- ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 130384 | 270 000 | - | - |
| 5 | 31043 | 270 000 | - | - |
| 7 | 359024 | 270 000 | 20.09.07 | 378 000 |
| 8 | 299147 | 270 000 | 30.06.03 | 320 000 |

| КОТЛЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст.N котлов | Наработка час | Норма | Дата решения: ЭТК | Срок продления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 276204 | 250 000 | 16.04.12 | 303809 |
| 5 | 269556 | 250 000 | 14.02.12 | 302401 |
| 6 | 247781 | 250 000 |  |  |
| 7 | 248336 | 250 000 | 08.08.12 | 298323 |
| 8 | 280591 | 250 000 |  |  |
| 9 | 281703 | 250 000 |  |  |
| 10 | 340516 | 250 000 | 14.02.12 | 376647 |

В 2012 году экспертами ИЦ «Энергопрогресс» проведена Экспертиза промышленной безопасности паровых котлов ТП-170 ст. № 4,5,7,10, включающая техдиагностирование основных элементов котлов: металлоконструкций, труб поверхностей нагрева, барабанов котлов. Полученные заключения ЭПБ утверждены Ростехнадзором. Паровые энергетические котлы ТП-170 ст. №4,5,7,10 находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к дальнейшей эксплуатации ( К №4 на 30 тыс.час; К №5,10 на 40 тыс.час; К №7 на 50 тыс.чаc).

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии УГРЭС не имеется.

Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ) УГРЭС

| Показатель | Единица измерения | 2009г | 2010г | 2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования установленной электрической мощности | % | 24.5 | 24.4 | 26.7 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11.4 | 12 | 12 |

Число часов использования установленной мощности по  теплофикационным турбоагрегатам.

| Состав оборудования | 2009г | 2010г | 2011г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Число часов использования установленной мощности ээ/тэ,ч | Число часов использования установленной мощности ээ/тэ,ч | Число часов использования установленной мощности ээ/тэ,ч |
| Турбоагрегат ПТ-25-90-3 ст. №4 | 3550/ 1702 | 4492/1817 | 4017/1707 |
| Турбоагрегат К-25-90-1ПР2 ст. №5 | 145/44 | 69/17 | 21/4 |

Описание тепловой схемы станции, ТФУ.

Тепловая схема станции выполнена с блочно-поперечными связями по всем потокам теплоносителя. При эксплуатации оборудования, как правило, используется режим работы с поперечными связями .

Отличительная особенность тепловой схемы – использование вторичного пара. Пар производственного отбора турбины ст.№4 (греющий пар) направляется в паропреобразовательные устройства (ППУ) ст.№№1,2 и испаритель типа И-600. Выработанный в ППУ вторичный пар 6 ата направляется на собственные нужды, в пиковые бойлера и промышленным потребителям пара. Насыщенный пар 6 ата, выработанный испарителем И-600 используется в качестве греющей среды в деаэраторах высокого давления. Данные проектные решения были обусловлены относительно большими потерями пара воды и конденсата из-за высокой минерализованности исходной воды и в связи невозвратом конденсата от промышленных потребителей.

Остальные решения по тепловой схеме  ГРЭС типовые. Забор исходной воды для ХВО осуществляется  из сбросных циркводоводов левых половин конденсаторов турбин, а ее нагрев в подогревателях сырой воды смешивающего типа ст. № 1,2.

Хим. очищенная вода подвергается нагреву в подогревателях хим.очищенной воды ст.№№1,2 и далее поступает в деаэраторы атмосферного давления, после чего направляется отдельным потоком на подпитку теплосети (в обратную линию) и отдельным потоком питательными насосами  К-100-65-250 на испаритель И-600 и  ППУ, где подвергается термическому обессоливанию и используется в качестве добавка в основной цикл станции.

Нагрев сетевой воды осуществляется в одном основном и двух пиковых бойлерах, для поддержания необходимого давления в теплосети используется пять сетевых насоса.

Конденсат греющего пара бойлеров и подогревателей химочищенной воды направляется в деаэраторы атмосферного давления. Конденсат греющего пара ППУ  ст.№1,2, испарителя И-600 направлен в деаэраторы 6 кгс/ см2. Сбор конденсата пара 6 кгс/ см2 с мазутного хозяйства и от промышленных потребителей, воды бака низких точек, продувочной воды непрерывной продувки котлов осуществляется через деаэратор атмосферного давления ст.№2 и дренажные баки III- й очереди и в конечном итоге данные потоки направляются в деаэраторы 6   кгс/ см2 .

Для питания энергетических котлов установлены 6  питательных насосов ПЭ-270-150. Для резервирования работы производственного и теплофикационных отборов турбоагрегатов в теплофикационной схеме задействованы: РОУ 100/13 производительностью 50 т/ч ( тепловая мощность 32 Гкал/ч), две РУ 13/1,2 №№1,2 производительностью по 20 т/ч ( тепловая мощность по 12 Гкал/ч).

Отпуск тепла внешним потребителям через РОУ, РУ осуществляется при остановах турбоагрегатов на ремонты и в неотопительный период.

Отпуск тепла с горячей водой осуществляется за счет теплофикационных отборов турбин ст.№№4,5, которые обеспечивают подогрев сетевой воды на бойлерных теплофикационных установках. Водогрейные котлы отсутствуют.

Отпуск тепла потребителям в паре производится  от ППУ-1,2 в виде  вторичного  пара  давлением 6±0,3 кгс/см2.

При существующей тепловой схеме ограничений по выдачи тепловой энергии станция не имеет.

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования сведены в таблицу

| Структура тепловой мощности по турбоагрегатам | Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограниче-ния Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | П-отбор (8-13 кгс/см2) | Т-отбор (1,2-2,5 кгс/см2) |
| ПТ-25-90-3ПР2 ст.№4 | 73 | 0 | 73 | 44 | 29 |
| К-25-90-1ПР2 ст.№5 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| Итого | 127 | 0 | 127 | 44 | 83 |

Технические характеристики теплообменного оборудования и сетевых насосов приведены ниже

| № п/п | Название,ст. № | Тип | Кол-во,шт | Производи-тельность,т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Редукционно-охладительная установка РОУ 100/13 | - | 1 | 50 |
| 2. | Редукционная установка РУ 13/1,2 ст. №№1,2 | - | 2 | 2*20 |
| 3. | Основной бойлер | ПСВ-500-3-23 | 1 | 1150 |
| 4. | Пиковый бойлер | ПСВ-315-14-23 | 2 | 1130 |
| 5. | Паропреобразовательные установки: ст. №1 ст. №2 | П-585 ПП-235 | 1 1 | 34 34 |
| 6. | Испаритель И-600 | И-600-2 | 1 | 40 |
| 7. | Подогреватели химочищенной воды ст. №№1,2 | ПН-130-6М | 2 | 15*2 |
| 8. | Деаэраторы подпитки теплосети: ст. №1 ст. №2 | - - | 1 1 | 120 200 |
| 9. | Атмосферные деаэраторы | ДА-100 ДА-160 | 2 | 120 |

Технические характеристики сетевых насосов

| Обозначение | Марка насоса | Подача | Полный напор | Число оборотов двигателя | Номинальная мощность двигателя | КПД двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч | м | об/мин | кВт | % |
| СН-1* | СЭ 1250-140-8 | 1250 | 70 | 2979 | 800 | 96 |
| СН-2 | СЭ 1250-140-8 | 1250 | 140 | 1500 | 800 | 95.2 |
| СН-3 | 3В-200х2 | 400 | 91.5 | 1500 | 200 | 95 |
| СН-4 | СЭ 1250-140-8 | 1250 | 140 | 1500 | 800 | 95.2 |
| СН-5 | СЭ 500-70 | 500 | 70 | 2970 | 160 | 95 |
| НПТС-1 | К 100-65-200 | 100 | 50 | 2970 | 30 | 95 |
| НПТС-2 | Д 200-36 | 200 | 36 | 1460 | 37 | 95 |

*На СН-1 в 2003 году была проведена подрезка рабочего колеса с 320 мм до 240 мм.

Среднегодовая загрузка оборудования УГРЭС.

Состав работающего оборудования: «зимний» режим -2 котла-2 турбины; «летний» режим – 1котел-1турбина остается неизменным на протяжении последних  лет.

Суточный график нагрузок Уруссинской ГРЭС имеет равномерный характер электрической нагрузки.

График тепловой нагрузки в разрезе суток также относительно ровный, что обусловлено отсутствием крупных промышленных потребителей пара.

Летние сутки: в работе 1 котёл ТП-170 и 1 турбина К-50-90, покрытие тепловых нагрузок через РОУ 100/13. Электрическая нагрузка – минимум 30 МВт, максимум 33 МВт. Тепловая нагрузка от 3 до10 Гкал/час при этом максимум достигает с 16-00 до 24-00, минимум с 24-00 до 6-00.

Зимние сутки: В работе турбины ПТ-25-90-3ПР2 и К-50-90, а так же 2 котла ТП-170.

Электрическая нагрузка минимум 53 МВт,  максимум 65 МВт. Тепловая нагрузка в период низких температур наружного воздуха от 22 до 33 Гкал/час. Распределение нагрузки в разрезе суток аналогично летнему периоду.

Переходный период, когда теплосеть включена, но tнв > 0. В работе 1 турбина

ПТ-25-90-3ПР2, электрическая нагрузка как правило 25/30 МВт.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по магистральным тепловодам №1,2,3, обслуживание которых производит ООО «УТС». По отдельной заводской линии производится теплоснабжение ОАО «Электросоединитель».

Учет отпуска тепловой энергии и теплоносителя  на ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» ведется на основании показаний автоматизированной системы коммерческого учета теплоносителей (АСКУТ). АСКУТ представляет собой комплекс технических и программных средств, обеспечивающих непрерывное измерение параметров контролируемых средств, такие как  температура, давление, перепад давления и расход, их математическую обработку и расчет показателей коммерческого учета в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя». Система АСКУТ производит измерение мгновенных, часовых, суточных и месячных показателей коммерческого учета, позволяет значительно повысить оперативность и достоверность рассчитываемых параметров коммерческого учета и организовать на станции дистанционное наблюдение за параметрами измеряемых сред на узлах учета. В качестве средств измерений используются термопреобразователи типа КТПР – 1088/3 – 160 с пределом измерения от 0 до 1800 С; преобразователи избыточного давления VEGABAR 52 с пределом измерения ПСВ от 0-1000 кПа (ОСВ от 0-500 кПа) и погрешностью 0,1%; измерительные преобразователи перепада давления VEGABAR 35 с пределом измерения  ПСВ от 0-0,4 кгс/см2  (ОСВ от 0-0,25 кгс/см2  ) и погрешностью 0,1%; информационно-вычислительный комплекс ВРС – Т погрешностью 0,1%.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от УГРЭС.

В отопительный период давление в магистралях  прямой сетевой воды «ПСВ» создается сетевыми насосами, в магистралях обратной сетевой воды «ОСВ» - деаэратором подпитки теплосети. В неотопительный период давление сетевой воды создается насосом подпитки теплосети НПТС №1(2). По давлению сетевой воды ведётся контроль  техническими манометрами и регистрация ( датчик МЭД 223, регистратор КСД-2) показаний. При превышении давления выше заданных параметров, а также и при снижении давления для оповещения обслуживающего персонала срабатывает сигнализация. В отопительный период защита от превышения давления в магистралях «ПСВ» обеспечивается линией разгрузки сетевых насосов, регулируемой персоналом; защита магистралей «ОСВ» - гидрозатвором деаэратора подпитки. В неотопительный период защита теплосети от превышения давления обеспечивается частотно-регулируемым приводом насоса подпитки теплосети НПТС №2, который в автоматическом режиме понижает выработку насоса при увеличении давления выше заданного параметра.

«Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты».

Тепловые сети п.г.т.Уруссу являются составной частью системы централизованного теплоснабжения и предназначены для транспортирования и распределения потребляемой тепловой энергии .

Транспорт тепловой энергии от УрГРЭС к потребителям осуществляется по трём магистральным трубопроводам в нескольких направлениях, внутриквартальным трубопроводам и вводам. Соединены между собой магистрали трёмя перемычками, что дает возможность переключать теплоснабжение потребителей во время ремонта.

Система тепловых сетей состоит из двух трубопроводов – подающего и обратного. Основным видом теплоносителя является вода. Водяная система теплоснабжения – открытая (вода разбирается потребителями  из системы  отопления на цели горячего водоснабжения).  Потребитель получает для водоразбора даеэрированную и умягчённую воду, что исключает процессы коррозии в системах горячего водоснабжения.

Тепловые сети в эксплуатации с 1962 года. Протяженность  на сегодняшний день 43120 п.м., из них в пенополиуретановой изоляции – 26946 п.м., в стальной трубе с минераловатной изоляцией – 16174 п.м.

| Длина ТС по диаметрам М.В. и ППУ на 2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | 1 |  | 2 |  | 3 |  | L-общая |  |
|  | М.В. | ППУ | М.В | ППУ | М.В. | ППУ | М.В. | ППУ |
| -273 | 686 | 1884 | 1213 | 1949 |  |  | 1899 | 3833 |
| -219 | 894 | 100 | 118 | 50 | 695 | 1469 | 1707 | 1619 |
| -159 |  |  |  | 421 |  | 351 | 0 | 772 |
| L-общая | 1580 | 1984 | 1331 | 2420 | 695 | 1820 | 3606 | 6224 |
|  | 3564 |  | 3751 |  | 2515 |  | 9830 |  |
| Вн. квартальные ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | 1 |  | 2 |  | 3 |  | L-общая |  |
|  | М.В. | ППУ | М.В | ППУ | М.В. | ППУ | М.В. | ППУ |
| -159 | 2047 | 126 | 1108 | 1192 |  |  | 1988 | 1706 |
| -108 | 1888 | 1103 | 2853 | 318 | 920 | 208 | 1423 | 1983 |
| -89 | 272 | 315 | 228 | 139 | 384 | 112 | 884 | 1038 |
| -76 | 647 | 766 | 576 | 618 | 132 | 188 | 499 | 2338 |
| -57 | 280 | 482 |  | 170 |  | 228 | 204 | 981 |
| -42 |  | 212 |  | 110 |  | 253 | 0 | 847 |
| L-общая | 5134 | 3004 | 4765 | 2547 | 1436 | 989 | 4998 | 8893 |
|  | 8138 |  | 7312 |  | 2425 |  | 13891 |  |
| ТС индивидуального сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | 1 |  | 2 |  | 3 |  | L-общая |  |
|  | М.В. | ППУ | М.В | ППУ | М.В. | ППУ | М.В. | ППУ |
| -108 | 615 | 26 | 1323 |  |  |  | 1098 | 26 |
| -89 | 749 | 255 | 1305 | 139 | 1688 |  | 2048 | 394 |
| -76 | 1099 | 489 | 5655 | 687 | 2312 | 887 | 4928 | 2039 |
| -57 |  | 558 | 372 | 355 | 1263 |  | 1070 | 831 |
| -42 |  | 190 | 294 | 243 |  |  | 294 | 433 |
| L-общая | 2463 | 1518 | 8949 | 1424 | 5263 | 887 | 9438 | 3723 |
|  | 3981 |  | 10373 |  | 6150 |  | 13161 |  |
| Ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | 1 |  | 2 |  | 3 |  | L-общая |  |
|  | М.В. | ППУ | М.В | ППУ | М.В. | ППУ | М.В. | ППУ |
| -89 |  |  |  | 192 |  |  | 0 | 281 |
| -76 | 27 | 576 | 104 | 468 | 204 | 122 | 52 | 1390 |
| -57 | 164 | 576 | 209 | 763 |  | 70 | 243 | 1621 |
| -42 | 342 | 1017 | 34 | 873 | 117 | 189 | 107 | 2544 |
| L-общая | 533 | 2169 | 347 | 2296 | 321 | 381 | 402 | 5836 |
|  | 2702 |  | 2643 |  | 702 |  | 6238 |  |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | 1 |  | 2 |  | 3 |  | L-общая |  |
|  | М.В. | ППУ | М.В | ППУ | М.В. | ППУ | М.В. | ППУ |
| -273 | 686 | 1884 | 1213 | 1949 | 0 | 0 | 990 | 4740 |
| -219 | 894 | 100 | 118 | 50 | 695 | 1469 | 346 | 2982 |
| -159 | 2047 | 126 | 1108 | 1613 | 0 | 351 | 1988 | 2478 |
| -108 | 2503 | 1129 | 4176 | 318 | 920 | 208 | 2521 | 2009 |
| -89 | 1021 | 570 | 1533 | 470 | 2072 | 112 | 2932 | 1713 |
| -76 | 1773 | 1831 | 6335 | 1773 | 2648 | 1197 | 5479 | 5767 |
| -57 | 444 | 1616 | 581 | 1288 | 1263 | 298 | 1517 | 3433 |
| -42 | 342 | 1419 | 328 | 1226 | 117 | 442 | 401 | 3824 |
| L-общая | 9710 | 8675 | 15392 | 8687 | 7715 | 4077 | 16174 | 26946 |
|  | 18385 |  | 24079 |  | 11792 |  | 43120 |  |

По способу прокладки сети делятся на подземные (укладываются бесканально) и надземные. Для восприятия удлинения труб при нагреве и защиты, применяются специальные компенсирующие устройства -  установка  П-образных компенсаторов.

Грунты оснований в местах прокладки отнесены ко второй категории.

Основными  видами  запорной арматуры применяемой в тепловых сетях, являются стальные задвижки,  шаровые краны и вентили. Секционирующие стальные задвижки в количестве 30 штук, стальные задвижки в количестве 665 штук, шаровые краны в количестве 80 штук, вентили в количестве 450 штук.

Тепловые камеры устроены из кирпича и из железобетонных колец.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже + 60°С, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Температурный график регулирования тепловой нагрузки утверждается теплоснабжающей организацией.

Ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Факт распечатать УТС

З) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

График распечатать УТС

Открытые водяные системы отличаются более простым оборудованием  для  смешения  сетевой   воды,  используемой  в  местной системе горячего водоснабжения.  Но значительный  расход сетевой воды   на   горячее   водоснабжение   существенно   увеличивает подпитку   тепловых  сетей.   Основным типом открытых систем, как и в закрытых системах, являются двухтрубные водяные  системы.

Эффективность   водяных   систем   теплоснабжения   во   многом является схемой присоединения абонентского ввода, который определяется связующим звеном между наружными тепловыми сетями и местными потребителями тепла. Схемы присоединения   местных систем отопления по признаку гидравлической связи с тепловыми сетями различаются на зависимые и независимые.

В зависимых схемах присоединения теплоноситель в отопительные приборы поступает непосредственно из тепловых сетей. Таким образом, один и тот же теплоноситель циркулирует как в тепловой сети, так и в отопительной системе. Вследствие этого давление местных системах отопления определяется режимом давления и наружных тепловых сетях.

Основной недостаток зависимого  присоединения  потребителей состоит в том, что давление теплоносителя в тепловых сетях передается на приборы местных систем. Поэтому зависимые местные системы  отопления  используются  в  условиях,  когда  давление  и тепловых сетях не превышает прочности отопительных приборов. Отопительные   чугунные  радиаторы   выпускаются   на   избыточное давление до 0,6 МПа, а стальные конвекторы — до 1,0 МПа.

Зависимое присоединение отопительных установок  применяют в системах теплоснабжения промышленных предприятий, а если температура сетевой воды в подающем трубопроводе не превышает 95—105°С, то и для отопления жилых и общественных зданий. В таких схемах сетевая вода из подающего трубопровода тепловой сети поступает в нагревательные приборы. Остывшая вода из нагревательных приборов возвращается в o6ратный трубопровод тепловой сети.

В открытых двухтрубных системах теплоснабжения разнородных потребителей при независимых схемах присоединения отопления улучшается качество воды, используемой на горячее водоснабжение. Сетевая вода, поступающая к точкам водоразборов, не загрязняется продуктами коррозии и шламом, содержащимся в изолированном  отопительном   контуре.   Как  показали   исследования. Скопления шлама в застойных зонах радиаторов являются источниками загрязнения воды и развития анаэробных бактерий, выделяющих сероводород, придающий воде неприятный запах.

Основным преимуществом открытых систем теплоснабжения является высокая эффективность теплофикации благодаря максимальному использованию низкопотенциальных источников тепла  для  нагревания большого количества подпиточной воды. В закрытых системах подпитка сетей не превышает 0,5%, от объема сетевой воды, содержащейся в системе, поэтому возможности утилизации тепла сбросной воды и продувки на ТЭЦ значительно ниже открытых систем. Но для подготовки подпиточной воды в открытых системах требуется более мощное оборудование химводоочистки и деаэрации. На горячее водоснабжение в открытых системах расходуется деаэрированная сетевая вода, вследствие чего местные установки менее подвержены коррозии. В закрытых системах для уменьшения коррозии местных установок горячего водоснабжения требуется дополнительная затрата на оборудование для обработки водопроводной воды. Открытые системы отличаются высокой нестабильностью гидравлических режимов, для повышения надежности теплоснабжения необходима установка аккумулирующих емкостей у источника тепла или абонентских вводах.

За последние 5 лет устранили 228 технологических нарушений. Аварии и крупные повреждения на трубопроводах теплосети отсутствуют.

Основной задачей теплоснабжения потребителей является обеспечение надёжной и безаварийной работы тепловых сетей. Для выполнения этой задачи предусматриваются мероприятия, обеспечивающие их прочность и долговечность.

Техническое обслуживание действующего оборудования тепловых сетей предусматривает  выполнение комплекса операций по осмотру, контролю, смазке и регулировке, наблюдению за работой теплопроводов, контрольно – измерительной аппаратуры, устранение излишних потерь, ликвидации проникновения грунтовых и верховых вод в камеры и каналы, своевременное выявление и восстановление разрушенной тепловой изоляции и покровного слоя, удаление воздуха из теплопроводов через воздушники, ликвидация присосов воздуха в сети, поддержание необходимого избыточного давления во всех точках и системах потребителей, проведение испытаний сетей на гидравлическую плотность, максимальную температуру, тепловые и гидравлические потери на наличие блуждающих токов, проведение контроля состояния строительно – изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов в подземных прокладках сетей путем профилактических плановых шурфовок, термографического обследования состояния теплотрасс с применение «тепловизора» и других методов диагностирования.

Необходимость проведения планового ремонта определяется фактическим состоянием сети, обеспечением надёжного и экономического теплоснабжения, необходимостью увеличения отпуска тепла, улучшения гидравлических режимов, снижением стоимости транспорта тепла и т.д.

С учётом дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, а так же на основании испытаний, аварийных вскрытий, диагностических работ и ревизий определяется объем ремонтных работ.

Периодичность планового ремонта определяют конструктивные особенности сети, применяемые материалы, уровень эксплуатационно – технического обслуживания действующих сетей и т.п.

Плановый ремонт сетей подразделяется на:

- текущий ремонт;

- капитальный ремонт.

В течение отопительного сезона в сетях выявляются дефекты, подлежащие устранению при текущем ремонте. Текущий ремонт сетей проводится ежегодно по графику после окончания отопительного сезона. Сроки ремонта ответвлений совмещаются со сроками ремонта магистральных тепловых сетей.

Капитальный ремонт производится в летний период по заранее составленному плану – графику, при проведении которого восстанавливается изношенное оборудование и конструкции или заменяются более прочными и экономичными, улучшающими эксплуатационные качества ремонтируемых сетей.

М) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.  (УТС)

Распечатать отчёт по испытаниям УТС

Н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Распечатать отчёт по испытаниям УТС

Мероприятия  по снижению технологических потерь тепловой энергии

В  2010 г. отпуск тепловой энергии в сеть 97,605 тыс.Гкал, нормативные потери 32,917 тыс.Гкал (22,96%), фактические потери 29,216 тыс.Гкал, (29,93% от отпуска). Отпуск теплоносителя в сеть составил  428,689 т.Тн, нормативные потери 20,165 т. Тн, фактические потери 271,708 т.Тн, (63,4% от отпуска) сверхнормативные потери  251,543 т.Тн.

Расходы на ремонт основных средств  в  2010 году составили 17,5245 млн. руб. При этом произведена замена  8023 п.м. физически изношенных труб магистральных и распределительных трубопроводов диаметром 42÷273 мм.

В 2011 г. достигнуто  снижение  потерь тепловой энергии в тепловых сетях  на

2,9% ,по теплоносителю на 5,9% по  следующим  мероприятиям:

- в связи с расторжением  договоров  на  услуги  ГВС  и  теплоснабжение, а так  же  переходом на индивидуальное газовое отопление потребителей было выведено из эксплуатации (ликвидировано) трубопровода теплосети протяженностью  1,003 км, и общая протяженность теплосети на 31.12 2011г.  составила 63,736 км;

- переход   183 потребителей  частного сектора на газовое отопление;

- ремонтными работами трубопроводов тепловой сети протяженностью 3108 п.м. в однотрубном исполнении. При расчете тарифа на 2011год Комитетом Республики Татарстан по тарифам были приняты затраты на ремонт теплосети  п.г.т. Уруссу в сумме 19877,10 тыс.руб. и  «Инвестиционная программа развития производственных мощностей ООО «Уруссинские тепловые сети» на сумму 11139,684  тыс. руб.  В плане капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта было заменено 3108 п.м. трубопровода теплосети в пенополиуретановой изоляции. Фактически все запланированные мероприятия  выполнены и утвержденные затраты на капитальный ремонт полностью освоены;

- проведены обследования тепловой сети переносным прибором «Катфлов»220, в результате чего были обнаружены аварийные участки со значительной утечкой теплоносителя.  В итоге  устранено 39 порывов;

-проведена регулировка  гидравлического режима теплосети шайбированием,

балансировочными клапанами, что позволило равномерно распределять

тепло и горячую воду потребителям;

- ежедневно производится контроль  за расходом теплоносителя приборами промежуточного контроля.

В 2012г. также достигнуто  снижение  потерь тепловой энергии в тепловых сетях  на 1,1 %, по теплоносителю на  2.6 %  по  следующим причинам:

- в связи с  нерентабельностью дальнейшей эксплуатации некоторых участков частного сектора и переходом потребителей частного сектора на газовое отопление   было выведено из эксплуатации (ликвидировано) 9,480 км трубопровода теплосети  и на октябрь месяц 2012г. общая протяженность теплосети п.г.т.Уруссу составила 54,256 км;

- произведены  ремонтные работы трубопроводов тепловой сети протяженностью 5005 п.м. в однотрубном исполнении. При расчете тарифа на 2012год были приняты затраты на ремонт в сумме 20175,26 тыс. руб. и  «Инвестиционная программа развития производственных мощностей ООО «Уруссинские тепловые сети» на сумму 6103,510  тыс. руб.  В плане капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта было заменено 5005 п.м. трубопровода теплосети в пенополиуретановой изоляции. Фактически все запланированные мероприятия выполнены и утвержденные затраты на капитальный ремонт полностью освоены;

- проведены обследования тепловой сети переносным прибором «Катфлов»220, в результате чего были обнаружены аварийные участки со значительной утечкой теплоносителя,  устранено 14 порывов;

-  проведен  энергоаудит  теплоэнергетического хозяйства ООО «УТС» с целью получения энергопаспорта предприятия.

В 2013 г.  -  снижение   потерь тепловой энергии в тепловых сетях  на 1,1 % , по теплоносителю на 0,1 % .Минэнерго РТ утверждены нормативные потери в размере 23259 Гкал.

Повышение экономичности работы  тепловых сетей представлено на 2013 г.     планом  определенных энергоэффективных мероприятий:

1.Комплексное обследование теплотрасс от источника теплоты к объектам теплоснабжения для  выявления объема  тепловых потерь, эффективности  схемы теплоснабжения.

2. Гидравлическая наладка теплотрасс  с шайбированием потребителей по фактически потребляемой ими тепловой нагрузке и настройка гидравлики с помощью  балансировочных клапанов.

3. Восстановление или усиление теплоизоляции теплотрассы или при экономической целесообразности перекладка существующих трубопроводов  с  использованием труб в ППУ-изоляции.

4. Замена запорной арматуры на трассе с использованием современных надежных поворотных заслонок (типа Ballamax , Danfoss) для снижения тепловых потерь  в нештатных и аварийных ситуациях, а также для исключения вариантов  появления утечек теплоносителя через сальники задвижек.

5. Установка приборов учета тепловой энергии на объектах потребления тепла. Появление картины потребления тепла зданием во времени даст возможность провести анализ сложившейся ситуации и выбрать наиболее эффективный способ использования тепловой энергии.

6. В плане на 2013год запланирована реконструкция и капитальный ремонт трубопровода теплосети протяженностью 2266 п.м. с ориентировочными затратами по «Инвестиционной программе развития производственных мощностей ООО «Уруссинские тепловые сети» на сумму 6131,950 тыс.руб., на капитальный ремонт трубопровода теплосети п.г.т.Уруссу  5098,78 тыс.руб.

8.Выполнение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности согласно энергетического паспорта предприятия.

## Теплоснабжение частного сектора п.г.т.Уруссу  становится все более неэффективным, а продолжение эксплуатации ветхих сетей ведет к некомпенсируемым финансовым убыткам. Одно из мероприятий по повышению эффективности  теплоснабжения  - это вывод из эксплуатации теплосетей частного сектора  п.г.т.Уруссу.

## На сегодняшний день в частном секторе 278 потребителей  тепловой энергии и горячей воды, из  них  231-по тепловой энергии, 47- ГВС.

| Потребители тепловой энергии и ГВС в частном секторе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование улиц | Потребители т/эн, чел. | Потребители ГВС, чел. | Всего , чел. |
| 1 | Шарипова | 26 | 7 | 33 |
| 2 | Пушкина | 45 | 6 | 51 |
| 3 | Гоголя | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Тукая | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Чкалова | 5 |  | 5 |
| 6 | Маяковского | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Куйбышева | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Кирова | 8 | 1 | 9 |
| 9 | Уруссинская | 13 | 1 | 14 |
| 10 | Сирина | 29 | 3 | 32 |
| 11 | Пионерская | 6 | 1 | 7 |
| 12 | Шамкина | 17 | 2 | 19 |
| 13 | пер.Техснабский | 1 |  | 1 |
| 14 | Шакурова | 10 | 1 | 11 |
| 15 | Ленина | 3 |  | 3 |
| 16 | Луговая | 20 | 1 | 21 |
| 17 | Речная | 18 | 2 | 20 |
| 18 | Майская | 2 |  | 2 |
| 19 | М.Джалиля | 7 | 2 | 9 |
| 20 | Козина | 5 | 14 | 19 |
| 21 | пер.Центральный | 2 |  | 2 |
|  | Итого | 231 | 47 | 278 |

## В   2010 г.  по распоряжению ОАО «Татэнерго»   проводились   исследования  по эффективности теплоснабжения  частного сектора  п.г.т.Уруссу.

## Ситуация по  балансу тепловой энергии и теплоносителя в целом по пгт.Уруссу,  и по частному сектору,  отдельно, складывалась  следующим образом:

|  | Отпуск, Гкал | Реализация , Гкал | Потери, Гкал | Потери к отпуску , % | Реализация к отпуску,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по пгт.Уруссу | 97605 | 68389 | 29216 | 29,9 | 70,1 |
| ч/с частный сектор | 21397 | 8405 | 12992 | 60,7 | 39,3 |
| Доля ч/с, % | 21,9 | 12,2 | 44 |

– затраты на потери тепловой энергии по частному сектору         составили    5869,14 т.р.

|  | Отпуск, тн | Реализация по , тн | Потери по , тн | Потери к отпуску , % | Реализ. к отпуску,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 428689 | 156981 | 271708 | 63,4 | 36,6 |
| Частный сектор | 52486 | 15517 | 36969 | 70,4 | 29,6 |
| Доля ч/с, % | 12,2 | 9,9 | 13,6 |

затраты на потери теплоносителя по частному сектору составили     960,8 т.р.

Затраты на компенсацию потерь тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям пгт.Уруссу в 2010 г. составили  20259,91 тыс.рублей,  в т.ч.по частному сектору -  6829,9 тыс.рублей.

В 2013 г.  согласно   протокола  совещания в  КМ РТ  по вопросу  реорганизации

теплоснабжения  пгт.Уруссу  Ютазинского муниципального района  РТ  от 01.08.2013г.

проведены дополнительные исследования совместно с ЗАО «ТГК УрГРЭС» , исполкомом  по определению  неэффективных потерь  тепловой энергии и теплоносителя в частном секторе.   В связи  с чем,  были проведены фиксированные отключения    частного сектора с проведением замеров расхода на самом источнике   и дополнительными переносными  приборами учета.  По итогам замеров были составлены отчеты, которые указывают на наличие больших потерь тепла и теплоносителя на данных участках теплосети:

-отклонение расхода   теплоносителя  в период  отключения частного сектора    составило 112тн. в сутки (4,7 т/ч) или 16,14 % от общего потребления ГВС  п.г.т. Уруссу.

- отклонение расхода   тепловой энергии   в период отключения частного сектора

составило 7,05 Гкал в сутки (0,29 Гкал/ч) или 15,7 % от общего потребления  п.г.т.Уруссу.

Также проведен  анализ  по расходам  в зимние и летние месяцы по частному сектору.

| Анализ в неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск ЗАО "ТГК УрГРЭС" за июль 2013г. |  |  |  | Отпуск в частный сектор |  |  |  |  | Реализация частного сектора за июль |  |  | Потери в частном секторе |  |  |  |  |  |
| Гкал |  | Тн |  | Гкал |  |  | тн |  | Гкал | Тн |  | Гкал |  | Тн |  |  |  |
| 1100 |  | 17651 |  | 173 |  |  | 2849 |  | 38 | 591 |  | 134 |  | 2258 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,8% |  | 79% |  |  |  |
| Потери в частном секторе составили по теплу 77,8%, по теплоносителю 79% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от отпуска тепла и теплоносителя в частный сектор соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период |  |  |  |  | Отпуск ППК (показания за месяц) |  |  | Реализация ОАО "Таттеплосбыт" (показания за месяц) |  |  |  |  | Не реализованный объем (потери) |  |  | % Не реализованный объем (потери) |  |  |
|  |  |  |  |  | Гкал | тн |  | Гкал |  |  | тн |  | Гкал |  | тн | Гкал | тн |  |
| Ноябрь |  |  |  |  | 157,50 | 174,02 |  | 59,00 |  |  | 79,48 |  | 98,50 |  | 94,54 | 62,5 | 54,3 |  |
| Декабрь |  |  |  |  | 234,25 | 156,49 |  | 56,67 |  |  | 64,49 |  | 177,58 |  | 92,00 | 75,8 | 58,8 |  |
| Январь |  |  |  |  | 220,59 | 133,56 |  | 58,96 |  |  | 81,48 |  | 161,63 |  | 52,08 | 73,3 | 39,0 |  |
| Февраль |  |  |  |  | 187,72 | 143,03 |  | 63,53 |  |  | 72,48 |  | 124,19 |  | 70,55 | 66,2 | 49,3 |  |
| Итого за 4 мес. |  |  |  |  | 800,06 | 607,09 |  | 238,15 |  |  | 297,93 |  | 561,91 |  | 309,16 | 70,2 | 50,9 |  |
| В обследуемый участок вошли частные дома по ул. Пушкина, пер. М.Джалиля, Майская, Шарипова : 33 дома - потребители тепла, 13-ГВС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недореализация по теплу составила за период с ноября по февраль 561,91 Гкал (70,2%), по ГВС 309,16 тн (50,9%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все исследования указывают на  наличие некомпенсируемых потерь тепла и воды в частном секторе, что увеличивает размер тарифа для населения.

В  2014 году будет планируется продолжить  программу по установке двухконтурных котлов в домах частного сектора. Без частного сектора протяженность тепловой сети п.г.т.Уруссу будет составлять 29959 п.м.

Для передачи тепловой энергии установленных параметров в соответствии с заданным графиком, для обеспечения надежного теплоснабжения  необходимо выполнить мероприятия по капитальному ремонту. Общие затраты на замену  всей теплосети частного сектора составят  ориентировочно 53 млн.руб., в т.ч.  затраты на замену наиболее  неэффективных участков – 25,23 млн.руб.

| № | Неэффективные участки тепловой сети | Затраты на ремонт, т.руб. | Потери на этих участках в ППУ изоляции, т.руб. | Реализация на данных участках, т.руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Шарипова, 303 п.м. | 1970,00 | 19,0 | 15,47 | 50 |
| 2. | ул. Гоголя - ул. Маяковского, 943 п.м. | 6130,00 | 279,7 | 319,1 | 35 |
| 3. | ул. Тукая, 238 п.м. | 1430,00 | 29,6 | 42,88 | 28 |
| 4. | ул. Пушкина, 1670 п.м. | 9853,00 | 66,4 | 74,2 | 36 |
| 5. | ул. Козина, 1187п.м. | 5850,00 | 123,6 | 179,7 | 29 |
|  | ИТОГО: 4341 п.м. | 25233,00 | 518,3 | 631,35 | 35 |

Капитальный ремонт   теплосетей  частного сектора неэффективен   по причине  увеличения  затрат, которое  отражается, в первую очередь,  на бюджете  предприятия  и тарифе для населения.

В п.г.т.Уруссу открытая система отопления, с зависимым присоединением теплопотребляющих и водопотребляющих установок.

Приборы учёта тепловой энергии.

| Приборы учета находящиеся на балансе у абонента (информация ОАО «Таттеплосбыт») |  | 2010 г. |  |  | 2011 г. |  |  | 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество абонентов | Количество приборов | Оснащенность приборами учета % | количество абонентов | Количество приборов | Оснащенность приборами учета % | количество абонентов | Количество приборов | Оснащенность приборами учета % |
| Юридические лица | 73 | 33 | 45,21 | 73 | 35 | 47,95 | 73 | 46 | 63,01 |
| Многоквартирные дома | 145 | 142 | 97,93 | 145 | 142 | 97,93 | 145 | 146 | 100,00 |
| Абоненты частного сектора, всего | 549 | 495 | 90,16 | 339 | 296 | 87,32 | 298 | 259 | 86,91 |
| В т.ч. Абоненты частного сектора, т.э.+ГВС, т.э. | 418 | 4 | 0,96 | 279 | 4 | 1,43 | 241 | 5 | 2,07 |
| В т.ч. Абоненты частного сектора, ГВС | 131 | 491 | 89,76 | 60 | 292 | 86,65 | 57 | 254 | 85,81 |

В современном сложном производственном процессе СЦТ необходимым элементом-звеном, является организация круглосуточного оперативно-диспетчерского управления.

В состав ООО «Уруссинские тепловые сети» входит  диспетчерская служба.

Диспетчерская служба руководит всей оперативной работой  теплосети, задавая и контролируя  через дежурных инженеров УрГРЭС гидравлический и температурный режим тепловых сетей.

Диспетчерский пункт не оборудован приборами дистанционного контроля.  Сведения о параметрах теплоносителя и величины подпитки в сеть записываются в журнал.

Основная задача диспетчерской службы:

- организация нормального режима работы теплового оборудования  тепловых сетей в целях полного удовлетворения нужд потребителей тепловой энергии при максимальной экономичности;

- рациональное распределение нагрузок между источником теплоты УрГРЭС и отдельными магистралями сети;

-  ликвидация нарушений рабочего  режима сетей;

- руководство действиями дежурного персонала УрГРЭС и сетей по регулированию отпуска теплоэнергии, выключению, включению тепловых сетей и теплового оборудования УрГРЭС;

- выдача разрешений на выводы в ремонт теплового оборудования  тепловых сетей, а также надзор за своевременным окончанием ремонта.

Диспетчерская служба имеет оперативные схемы и карту тепловых сетей.

Ежедневно по данным прогноза  наружных температур составляется график отпуска теплоэнергии. На основании этого графика дежурный диспетчер задаёт станции температуру подающей воды, давление на обратном коллекторе, напор на коллекторе и количество воды, подаваемой в сеть. В случае возникновения аварии или повреждения в тепловых сетях диспетчер производит оперативное изменение режима и схемы работающей сети, отключая поврежденные участки и организуя работы по ликвидации повреждения или аварии.

«Зоны действия источников тепловой энергии».

| «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии». Фактические тепловые нагрузки ТЭЦ и источники их обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель |  |  |  |  | Значение | показателя (тыс. Гкал) по месяцам |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 23.586 | 22.628 | 18.297 | 14.578 | 7.360 | 6.531 | 7.031 | 6.895 | 8.214 | 14.986 | 19.778 | 22.594 |
| внешних потребителей всего, т.ч: | 16.180 | 16.911 | 13.977 | 9.104 | 3.828 | 2.341 | 2.374 | 2.993 | 4.332 | 9.231 | 13.484 | 16.352 |
| в паре производственных параметров всего, в т.ч.: | 2.175 | 2.132 | 2.247 | 1.364 | 1.385 | 1.177 | 1.302 | 1.603 | 1.652 | 1.848 | 2.458 | 2.658 |
| в паре производственных отборов (противодавления) турбин | 2.175 | 2.132 | 2.247 | 1.364 | 1.385 | 1.177 | 1.302 | 1.603 | 1.652 | 1.848 | 2.458 | 2.658 |
| в редуцированном паре (за исключением РОУ, резервирующих отборы ТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в «остром паре» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде, в т.ч.: | 14.005 | 14.779 | 11.730 | 7.740 | 2.443 | 1.164 | 1.072 | 1.390 | 2.680 | 7.383 | 11.026 | 13.694 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 14.005 | 14.779 | 11.730 | 7.740 | 2.443 | 1.164 | 1.072 | 1.390 | 2.680 | 7.383 | 11.026 | 13338 |
| от встроенных пучков конденсаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от пиковых бойлеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от пиковой водогрейной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителей собственных нужд всего в т.ч.: | 7.406 | 5.717 | 4.32 | 5.474 | 3.532 | 4.19 | 4.657 | 3.902 | 3.882 | 5.755 | 6.294 | 6.242 |
| в паре производственных параметров всего, в т.ч.: | 3.898 | 3.768 | 2.16 | 3.421 | 2.788 | 3.47 | 3.913 | 3.158 | 3.162 | 3.65 | 4.098 | 4.064 |
| в паре производственных отборов (противодавления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в редуцированном паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в «остром паре» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде, в т.ч.: | 3.508 | 1.949 | 2.16 | 2.053 | 0.744 | 0.72 | 0.744 | 0.744 | 0.72 | 2.105 | 2.196 | 2.178 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 0.92 | 1.012 | 1.451 | 0.595 | 0.162 | 0.079 | 0.087 | 0.077 | 0.082 | 0.628 | 0.944 | 1.084 |
| в паре теплофикационных параметров (на деаэрацию), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от встроенных пучков конденсаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от пиковых бойлеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от пиковой водогрейной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Баланс установленной мощности и тепловой нагрузки в горячей воде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия ТЭЦ…(ул. …) | 2008 | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | 28,798 | 28,837 |  | 25,641 |  | 25,641 |  | 27,293 |  |
| Коммунально-бытовая сфера, в т.ч.: | 21,849 | 21,687 |  | 21,252 |  | 21,252 |  | 21,943 |  |
| жилые здания , в т.ч.: (ТСЖ) | 15,423 | 15,603 |  | 15,968 |  | 16,081 |  | 16,8 |  |
| население (ч/с) | 0,958 | 0,984 |  | 0,945 |  | 0,832 |  | 0,75 |  |
| общественные здания (бюджет) | 5,468 | 5,1 |  | 4,339 |  | 4,339 |  | 4,393 |  |
| Коммунально бытовая сфера, в т.ч.: | 21,849 | 21,687 |  | 21,252 |  | 21,252 |  | 21,943 |  |
| отопление | 18,378 | 18,457 |  | 18,353 |  | 18,353 |  | 18,939 |  |
| вентиляция | 0,12 | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| горячее водоснабжение | 3,351 | 3,11 |  | 2,779 |  | 2,779 |  | 2,884 |  |
| Промышленность | 6,948 | 7,149 |  | 4,388 |  | 4,388 |  | 5,349 |  |
| отопление | 6,583 | 6,711 |  | 4,125 |  | 4,125 |  | 4,908 |  |
| вентиляция | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| горячее водоснабжение | 0,365 | 0,438 |  | 0,263 |  | 0,263 |  | 0,441 |  |
| Потери при передаче, в т.ч.: | 35,97 | 32,51 |  | 29,22 |  | 25,52 |  | 28,047 |  |
| через изоляционные конструкции | 34,783 | 31,437 |  | 28,26 |  | 24,68 |  | 27,122 |  |
| с утечками теплоносителя | 1,187 | 1,073 |  | 0,96 |  | 0,84 |  | 0,925 |  |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | 0,33 | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,3 |  | 0,28 |  |
| Тепловые нагрузки на коллекторах ТЭЦ | 29,1 | 29,1 |  | 27,6 |  | 27,1 |  | 27,64 |  |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки | 31,7 | 28,3 |  | 28 |  | 28,2 |  | 24,3 |  |
| Тепловые нагрузки пиковых источников ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТМ пиковых источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распологаемая ТМ пиковых источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в горячей воде | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |
| Тепловые нагрузки на ТФУ в горячей воде | 68 | 68 |  | 68 |  | 68 |  | 68 |  |
| Распологаемая тепловая мощность ТФУ | 68 | 68 |  | 68 |  | 68 |  | 68 |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч.: | 127 | 127 |  | 127 |  | 127 |  | 127 |  |
| регулируемых отопительных отборов паротурбинных агрегатов | 83 | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  |
| регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов, направляемых на нужды теплоснабжения в горячей воде | 44 | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  |
| Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности по горячей воде | 53,9 | 53,9 |  | 55,4 |  | 55,9 |  | 55,36 |  |

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре

| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре (по каждому давлению пара). Гкал/ч | 2008 г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Уруссу |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка в паре (параметры), в т.ч.: | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 9.67 | 9.67 |
| Промышленность | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 9.67 | 9.67 |
| отопление | - | - | - | - | - |
| вентиляция | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - |
| технология | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 9.67 | 9.67 |
| Потери при передаче, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| через изоляционные конструкции |  |  |  |  |  |
| не возврат конденсата |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды паровых сетей | - | - | - | - | - |
| Тепловые нагрузки на коллекторах ТЭЦ-1 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 9.67 | 9.67 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки по пару | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 3.9 |
| Тепловые нагрузки пиковых источников ТЭЦ-1 | - | - | - | - | - |
| УТМ пиковых источников (РОУ) | - | - | - | - | - |
| Располагаемая ТМ пиковых источников (РОУ) |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в паре | - | - | - | - | - |
| Тепловые нагрузки в паре |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч.: | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| регулируемых производственных отборов паротурбинных агрегатов | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности по пару каждого давления | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 34.33 | 34.33 |

|  | Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной с водогрейными и паровыми котлоагрегатами с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, гкал/ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона действия котельной | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  | Котельная Ютаза |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 1,393 | 1,393 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,393 | 1,393 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,753 | 0,67 | 0,711 | 0,636 | 0,58 |
|  | отопление | 0,753 | 0,67 | 0,711 | 0,636 | 0,58 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,753 | 0,67 | 0,711 | 0,636 | 0,58 |
|  | жилые здания, из них | 0,0106 | 0,0102 | 0,005 | 0,002 |  |
|  | население | 0,0106 | 0,0102 | 0,005 | 0,002 |  |
|  | общественные здания, из них | 0,7424 | 0,6601 | 0,7058 | 0,6342 | 0,58 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,656 | 0,5832 | 0,6298 | 0,5932 | 0,539 |
|  | Прочие в горячей воде | 0,0864 | 0,0769 | 0,076 | 0,041 | 0,041 |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,967 | 1,05 | 1,009 | 0,757 | 0,813 |
|  | Доля резерва | 57% | 61 | 59 | 54 | 58 |
|  | Котельная н.п. Абсалямово |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,137 | 0,143 | 0,147 | 0,142 | 0,142 |
|  | отопление | 0,137 | 0,143 | 0,147 | 0,142 | 0,142 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,137 | 0,143 | 0,147 | 0,142 | 0,142 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,137 | 0,143 | 0,147 | 0,142 | 0,142 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,136 | 0,143 | 0,147 | 0,142 | 0,142 |
|  | Прочие в горячей воде | 0,0008 |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,121 | 0,115 | 0,111 | 0,116 | 0,116 |
|  | Доля резерва | 47 | 45 | 43 | 45 | 45 |
|  | Котельная н.п.Алабакуль (д/с) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0 | 0,07 | 0,089 | 0,032 | 0,02 |
|  | отопление | 0 | 0,07 | 0,089 | 0,032 | 0,02 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0 | 0,07 | 0,089 | 0,032 | 0,02 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0 | 0,07 | 0,089 | 0,032 | 0,02 |
|  | финансируемые из бюджета | 0 | 0,07 | 0,089 | 0,032 | 0,02 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0 | 0,188 | 0,169 | 0,226 | 0,238 |
|  | Доля резерва |  | 73 | 66 | 88 | 92 |
|  | Котельная н.п.Алма-Ата |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0184 | 0,0183 | 0,0205 | 0,02 | 0,02 |
|  | отопление | 0,0184 | 0,0183 | 0,0205 | 0,02 | 0,02 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0184 | 0,0183 | 0,0205 | 0,02 | 0,02 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,0184 | 0,0183 | 0,0205 | 0,02 | 0,02 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,0184 | 0,0183 | 0,0205 | 0,02 | 0,02 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,009 | 0,0092 | 0,007 | 0,0075 | 0,0075 |
|  | Доля резерва | 33% | 33 | 25 | 27 | 27 |
|  | Котельная н.п. Акбаш (шк) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,16 | 0,16 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,16 | 0,16 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,148 | 0,13 |
|  | отопление | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,148 | 0,13 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,148 | 0,13 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,148 | 0,13 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,148 | 0,13 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,03 |
|  | Доля резерва |  |  |  | 7 | 19 |
|  | Котельная н.п. Акбаш (СДК) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0368 | 0,0264 | 0,0356 | 0,0338 | 0,03 |
|  | отопление | 0,0368 | 0,0264 | 0,0356 | 0,0338 | 0,03 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0368 | 0,0264 | 0,0356 | 0,0338 | 0,03 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,0368 | 0,0264 | 0,0356 | 0,0338 | 0,03 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,0368 | 0,0264 | 0,0356 | 0,0338 | 0,03 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,0272 | 0,0376 | 0,0284 | 0,0302 | 0,034 |
|  | Доля резерва | 43 | 59 | 44 | 47 | 53 |
|  | Котельная н.п. Байлярово (СДК) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 |
|  | отопление | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 |
|  | Доля резерва | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  | Котельная н.п. Байряка (д/сад) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0361 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0329 | 0,03 |
|  | отопление | 0,0361 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0329 | 0,03 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0361 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0329 | 0,03 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,0361 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0329 | 0,03 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,0361 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0329 | 0,03 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,13 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1391 | 0,142 |
|  | Доля резерва | 76 | 80 | 80 | 81 | 83 |
|  | Котельная н.п. Байряка (шк) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,145 | 0,148 | 0,148 | 0,129 | 0,11 |
|  | отопление | 0,145 | 0,148 | 0,148 | 0,129 | 0,11 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,145 | 0,148 | 0,148 | 0,129 | 0,11 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,145 | 0,148 | 0,148 | 0,129 | 0,11 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,145 | 0,148 | 0,148 | 0,129 | 0,11 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 0,043 | 0,062 |
|  | Доля резерва | 16 | 14 | 14 | 25 | 36 |
|  | Котельная н.п. Байряка (СДК) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0,082 | 0,082 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов |  |  |  | 1 | 2 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0 | 0 | 0 | 0,082 | 0,082 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: |  |  |  |  | 0,03 |
|  | отопление |  |  |  |  | 0,03 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: |  |  |  |  | 0,03 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них |  |  |  |  | 0,03 |
|  | финансируемые из бюджета |  |  |  |  | 0,03 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности |  |  |  |  | 0,052 |
|  | Доля резерва |  |  |  |  | 63 |
|  | Котельная н.п Байряка (амбулатория) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,172 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов |  |  |  |  |  |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,172 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: |  |  |  |  | 0,08 |
|  | отопление |  |  |  |  | 0,08 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: |  |  |  |  | 0,08 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них |  |  |  |  | 0,08 |
|  | финансируемые из бюджета |  |  |  |  | 0,08 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности |  |  |  |  | 0,092 |
|  | Доля резерва |  |  |  |  | 53 |
|  | Котельная н.п. Байряка -Тамак |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,164 | 0,139 | 0,131 | 0,126 | 0,12 |
|  | отопление | 0,164 | 0,139 | 0,131 | 0,126 | 0,12 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,164 | 0,139 | 0,131 | 0,126 | 0,12 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,164 | 0,139 | 0,131 | 0,126 | 0,12 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,16 | 0,135 | 0,127 | 0,122 | 0,1162 |
|  | Прочие в горячей воде | 0,004 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0038 | 0,0038 |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,008 | 0,033 | 0,032 | 0,037 | 0,043 |
|  | Доля резерва | 5 | 19 | 20 | 23 | 26 |
|  | Котельная н.п. Дым-Тамак (СДК) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,05 |
|  | отопление | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,05 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,05 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,05 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Прочие в горячей воде | 0,027 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,01 |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,105 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,122 |
|  | Доля резерва | 61 | 62 | 62 | 62 | 71 |
|  | Котельная н.п. Дым-Тамак (шк) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,147 | 0,13 |
|  | отопление | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,147 | 0,13 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,147 | 0,13 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,147 | 0,13 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,147 | 0,13 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,014 | 0,014 | 0,005 | 0,016 | 0,033 |
|  | Доля резерва | 8 | 8 | 3 | 10 | 20 |
|  | Котельная н.п.Каракашлы (СДК) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,301 | 0,301 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,301 | 0,301 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | отопление | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,201 | 0,201 |
|  | Доля резерва | 3 | 3 | 3 | 67 | 67 |
|  | Котельная н.п. Каракашлы (д/с) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,029 | 0,029 |
|  | отопление | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,029 | 0,029 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,029 | 0,029 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,029 | 0,029 |
|  | финансируемые из бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,104 | 0,104 |
|  | Доля резерва | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
|  | Котельная н.п. Каракашлы (шк) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | отопление | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля резерва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная н.п Малые Уруссу (шк) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,258 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | отопление | 0,258 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,258 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,258 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,258 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
|  | Доля резерва | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | Котельная н.п. Малые Уруссу (правл) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | отопление | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Прочие в горячей воде | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Доля резерва | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Котельная н.п. Новый Каразирек (д/с) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0688 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов |  |  |  |  |  |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0688 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0192 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,025 |
|  | отопление | 0,0192 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,025 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0192 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,025 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,0192 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,025 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,0192 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,025 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,0083 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0105 | 0,0438 |
|  | Доля резерва | 30 | 35 | 35 | 38 | 64 |
|  | Котельная н.п. Новый Каразирек (СДК) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов |  |  |  |  |  |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |  |
|  | отопление | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |  |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |  |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |  |
|  | финансируемые из бюджета | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |  |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0 |
|  | Доля резерва | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | Котельная н.п Подгорный (шк) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов |  |  |  |  |  |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,089 | 0,089 |
|  | отопление | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,089 | 0,089 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,089 | 0,089 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,089 | 0,089 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,089 | 0,089 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,083 | 0,083 |
|  | Доля резерва | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 |
|  | Котельная н.п. Подгорный (д/с) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов |  |  |  |  |  |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,163 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,075 | 0,0636 | 0,0636 | 0,0636 | 0,0636 |
|  | отопление | 0,075 | 0,0636 | 0,0636 | 0,0636 | 0,0636 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,075 | 0,0636 | 0,0636 | 0,0636 | 0,0636 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,075 | 0,0636 | 0,0636 | 0,0636 | 0,0636 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,039 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 |
|  | Прочие в горячей воде | 0,036 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,097 | 0,1084 | 0,1084 | 0,1084 | 0,0994 |
|  | Доля резерва | 56 | 63 | 63 | 63 | 61 |
|  | Котельная н.п. Старые Уруссу (шк) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,145 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
|  | отопление | 0,145 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,145 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,145 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,145 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,061 | 0,066 | 0,066 | 0,076 | 0,076 |
|  | Доля резерва | 30 | 32 | 32 | 37 | 37 |
|  | Котельная н.п. Старые Уруссу (д/с) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0367 | 0,0367 | 0,0396 | 0,0396 | 0,02 |
|  | отопление | 0,0367 | 0,0367 | 0,0396 | 0,0396 | 0,02 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0367 | 0,0367 | 0,0396 | 0,0396 | 0,02 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,0367 | 0,0367 | 0,0396 | 0,0396 | 0,02 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 |  |
|  | Прочие в горячей воде | 0,0044 | 0,0044 | 0,0073 | 0,0073 | 0,02 |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,1033 | 0,1033 | 0,1004 | 0,1004 | 0,12 |
|  | Доля резерва | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
|  | Котельная н.п. Старые Уруссу (СДК) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 |
|  | отопление | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | Доля резерва | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
|  | Котельная н.п Старый Каразирек (шк) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,17 | 0,17 |
|  | отопление | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,17 | 0,17 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,17 | 0,17 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,17 | 0,17 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,17 | 0,17 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,088 | 0,088 |
|  | Доля резерва | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 |
|  | Котельная н.п. Старый Каразирек (д/с) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,07 | 0,07 |
|  | отопление | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,07 | 0,07 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,07 | 0,07 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,07 | 0,07 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,07 | 0,07 |
|  | Прочие в горячей воде | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,07 | 0,07 |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,102 | 0,102 |
|  | Доля резерва | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 |
|  | Котельная н.п. Ташкичу (СДК) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0275 | 0,0275 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 16 | 17 | 18 | 2 | 3 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0275 | 0,0275 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0307 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 |
|  | отопление | 0,0307 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0307 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,0307 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,0282 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,0209 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0122 | 0,0122 |
|  | Доля резерва | 41 | 70 | 70 | 44 | 44 |
|  | Котельная н.п. Урал |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,05 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 |
|  | отопление | 0,05 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,05 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,05 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,05 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,0326 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 | 0,0413 |
|  | Доля резерва | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Котельная п.г.т. Уруссу (шк № 4) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 | 0,081 | 0,081 |
|  | отопление | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 | 0,081 | 0,081 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 | 0,081 | 0,081 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 | 0,081 | 0,081 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,0952 | 0,0952 | 0,0952 | 0,081 | 0,081 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,0768 | 0,0768 | 0,0768 | 0,091 | 0,091 |
|  | Доля резерва | 45 | 45 | 45 | 53 | 53 |
|  | Котельная н.п. Хуррият |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0,083 | 0,083 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов |  |  |  | 1 | 2 |
|  | Распологаемая мощность оборудования |  |  |  | 0,083 | 0,083 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | отопление |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | финансируемые из бюджета |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности |  |  |  | 0,073 | 0,073 |
|  | Доля резерва |  |  |  | 88 | 88 |
|  | Котельная н.п. Яссы-Тугай (СДК) |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,08 |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
|  | Распологаемая мощность оборудования | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,08 |
|  | Потери распологаемой тепловой мощности |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 |
|  | отопление | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 |
|  | вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч: | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 |
|  | жилые здания, из них |  |  |  |  |  |
|  | население |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания, из них | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 |
|  | финансируемые из бюджета | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 |
|  | Прочие в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефецит (-) тепловой мощности | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0329 |
|  | Доля резерва | 54 | 54 | 54 | 54 | 41 |

«Балансы теплоносителя».

Максимальная производительность ВПУ 180 т/ч.

Подготовка теплоносителя осуществляется по схеме  двухступенчатого Nа-катинирования с предварительным осветлением и коагуляцией.

Оборудование химводоочистки:

- Осветлитель – ЦНИИ – 2шт –производительностью 100 т/час и один осветлитель №3 Q-250 т/час ;

- Механические) фильтры ст.№ 1-5  - ( №1,3- однокамерные,№2,4,5-двухкамерные) Ǿ-2500 мм -5 шт –производительностью 30 т/час;

- Nа – катионитовые фильтры I-ступени: ст.№1,2,3,4 - ФИПа 1-2 ,0-0,6 -4 шт-производительностью 15-60 т/час ст.№6 - ФИПа 1-2, 0-0,6 -1шт- производительностью 25-100 т/час;

- Nа – катионитовые фильтры II ступени:ст.№1 - ФИПа П-2, 6-0,6 -1шт.-производительностью 100-150 т/ч ст.№2,5 – ФИПа П-3,0-0,6 – 2шт.-производительностью 140-210 т/ч.

В осветлителе происходит:

1. Смешивание сырой воды с дозирующими реагентами (известь, коагулянт),

2. Осаждение солей врем жесткости CO2 и коагуляция.

Известкование и коагуляция осуществляется в тех случаях, когда одновременно со снижением щелочности исходной воды необходимо удалить из нее органические коллоидные вещества. В процессе известкования и коагуляции происходит частичное умягчение, снижение сухого остатка обрабатываемой  воды, а также удаление взвешенных веществ, соединений кремния и железа, кроме того, уменьшается цветность воды.

Все реагенты подаются в конусную часть осветлителя по отдельным трубопроводам.

3.Выпадание основной массы шлама.

У осветлителя имеется непрерывная продувка и периодическая продувка.Из осветлителей вода самотеком поступает в промежуточные баки №1,№2 V-65м³ ( бак осветленной воды после осветлителя №3).Из промежуточных баков вода перекачивающими насосами подается на механические фильтры их 5шт.,(6-ой в резерве). Механические фильтры загружаются послойно: I слой,II слой,II слой,IV слой. Назначение механических фильтров:освобождение поступающей на них воды от механических примесей. Фильтры работают параллельно. Не прерывая струй, осветленная вода поступает на Nа-катионитовые фильтры I-ой ступени умягчения (их 6 шт.), включены параллельно. При увеличении жесткости до 1 мг-экв/л, фильтры I-ой ступени отключаются на регенерацию.Умягченная вода поступает в бак умягченной воды V 100м³. Оттуда насосами подается на Nа – катионитовые фильтры II ступени (2шт).«Натрий-катионирование) это процесс извлечения из воды ионов жесткости кальция, магния и замена их на ионы натрия». Затем химочищенная вода (ХОВ) после II ступени умягчения по двум трубопроводам (коллектор ХОВ №1 и№2) поступает в подогреватели химочищенной воды ( ПХОВ №№1,2), оттуда подогретая в подогревателях вода поступает в Да№1 и ДаП.№1(2).

Ниже представлена схема подготовки химочищенной воды на УГРЭС.

| пгт Уруссу; 2008 г; 2009г; 2010г; 2011г; 2012г. Производительность ВПУ; тонн/ч; 77,9; 72,9; 66,2; 54,9; 45,0. Средневзвешенный срок службы; лет; 39; 40; 41; 42; 43. Располагаемая производительность ВПУ; тонн/ч; 125; 125; 125; 125; 125. Потери располагаемой производительности; %; -; -; -; -; -. Собственные нужды; тонн/ч; 9,1; 8,7; 7,6; 6,3; 8,6. Количество баков-аккумуляторов теплоносителя; Ед.; -; -; -; -; -. Емкость баков аккумуляторов; тыс. м3; -; -; -; -; -. Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:; тонн/ч; 60,6; 55,9; 51,4; 39,9; 35,2. нормативные утечки теплоносителя; тонн/ч; -; -; -; -; -. сверхнормативные утечки теплоносителя; тонн/ч; -; -; -; -; -. отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения); тонн/ч; -; -; -; -; -. Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме; тонн/ч; 85,4; 83,5; 71,5; 51,3; 49,6. Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка; тонн/ч; -; -; -; -; -. Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ; Тонн/час; 47,1; 52,1; 58,8; 70,1; 80. Доля резерва; %; 37,7; 41,7; 47,0; 56,1; 64,0. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Годовой расход теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона действия котельной |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|  | Котельная Ютаза |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,063 | 0,118 | 0,036 | 0,035 |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Абсалямово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,127 | 0,055 | 0,018 | 0,007 |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п.Алабакуль (д/с) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  | 0,007 | 0,016 | 0,006 |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п.Алма-Ата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Акбаш (шк) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Акбаш (СДК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Байлярово (СДК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Байряка (д/сад) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Байряка (шк) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Байряка (СДК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п Байряка (амбулатория) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Байряка -Тамак |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Дым-Тамак (СДК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,005 | 0,0025 | 0,001 | 0,001 |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Дым-Тамак (шк) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,005 | 0,0025 | 0,001 | 0,001 |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п.Каракашлы (СДК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Каракашлы (д/с) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Каракашлы (шк) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п Малые Уруссу (шк) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Малые Уруссу (правл) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Новый Каразирек (д/с) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Новый Каразирек (СДК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п Подгорный (шк) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Подгорный (д/с) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Старые Уруссу (шк) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Старые Уруссу (д/с) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Старые Уруссу (СДК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п Старый Каразирек (шк) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Старый Каразирек (д/с) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Ташкичу (СДК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Урал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная п.г.т. Уруссу (шк № 4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,016 | 0,008 | 0,001 | 0,001 |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Хуррият |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная н.п. Яссы-Тугай (СДК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитки тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | свержнормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснажения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |

«Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом».

В качестве основного топлива на УГРЭС используется природный газ (газопровод Миннебаево-Тубанкуль), в качестве резервного - мазут М100(40), доставка мазута осуществляется по ж.д. путям сообщения.

Обеспечение станции основным видом топлива газом осуществляется по однониточной схеме газопроводов среднего давления, подземной прокладки, Ду 300-350,с использованием двух штатных ГРП. Хранение и подачу резервного вида топлива (мазута) обеспечивает мазутный парк станции, в состав которого входит:

- Три надземных резервуара типа РВС-2000-01-27 по 2000м3 каждый

- Приёмная подземная ёмкость V = 600 м3.

- Сливная эстакада с фронтом разгрузки l = 186 п.м. Z = 16 цистерн.

- Базисная перекачивающая насосная производительностью 326 т/ч.

- Расходная мазутная насосная производительностью 144 м3 .

| Расходы условного топлива на УрГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Уруссу |  | 2008 г |  | 2009г |  | 2010г |  | 2011г |  | 2012г |  |  |  |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн.кВт-ч | 349,125 |  | 345,987 |  | 343,621 |  | 376,475 |  | 355,747 |  |  |  |
| На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.: | млн.кВт-ч | 349,125 |  | 345,987 |  | 343,621 |  | 376,475 |  | 355,747 |  |  |  |
| в теплофикационном режиме | млн.кВт-ч | 120,702 |  | 110,143 |  | 136,494 |  | 121,047 |  | 120,354 |  |  |  |
| в конденсационном режиме | млн.кВт-ч | 228,423 |  | 235,844 |  | 207,127 |  | 255,428 |  | 235,393 |  |  |  |
| На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.: | млн.кВт-ч | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| разомкнутый цикл | млн.кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн.кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.: | млн.кВт-ч | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| с генераторов газотурбинного привода | млн.кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с генераторов паровой турбины, в т.ч.: | млн.кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в конденсационном режиме | млн.кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в теплофикационном режиме | млн.кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн.кВт-ч | 35,296 |  | 35,227 |  | 34,324 |  | 35,492 |  | 34,506 |  |  |  |
| на выработку электроэнергии | млн.кВт-ч | 29,210 |  | 29,607 |  | 28,938 |  | 30,232 |  | 29,45 |  |  |  |
| на выработку теплоэнергии | млн.кВт-ч | 6,086 |  | 5,620 |  | 5,386 |  | 5,260 |  | 5,056 |  |  |  |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн.кВт-ч | 313,829 |  | 310,760 |  | 309,297 |  | 340,98 |  | 321,241 |  |  |  |
| Отпущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 145,603 |  | 133,691 |  | 122,626 |  | 123,667 |  | 107,760 |  |  |  |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов | тыс. Гкал | 113,461 |  | 101,301 |  | 106,886 |  | 99,881 |  | 92,449 |  |  |  |
| из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в режиме подтопки | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из пиковых водогрейных котлоагрегатов | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из РОУ | тыс. Гкал | 32,142 |  | 32,39 |  | 15,74 |  | 23,786 |  | 15,311 |  |  |  |
| Собственные нужды ТЭЦ (хоз. нужды), в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,660 |  | 2,843 |  | 2,648 |  | 2,612 |  | 2,342 |  |  |  |
| в паре | тыс. Гкал | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 2,66 |  | 2,843 |  | 2,648 |  | 2,612 |  | 2,342 |  |  |  |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в т.ч. : | тыс. Гкал | 142,943 |  | 130,848 |  | 119,978 |  | 121,055 |  | 105,42 |  |  |  |
| в паре | тыс. Гкал | 24,548 |  | 18,669 |  | 19,170 |  | 23,020 |  | 21,418 |  |  |  |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 118,395 |  | 112,179 |  | 100,808 |  | 98,035 |  | 86,555 |  |  |  |
| Затрачено условного топлива | тыс. тут | 170,726 |  | 167,352 |  | 165,481 |  | 179,627 |  | 166,597 |  |  |  |
| На выработку электроэнергии на агрегатах паротурбинного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 145,235 |  | 143,966 |  | 143,900 |  | 157,939 |  | 147,771 |  |  |  |
| в теплофикационном режиме | тыс. тут | 47,944 |  | 43,153 |  | 53,956 |  | 47,005 |  | 47,027 |  |  |  |
| в конденсационном режиме | тыс. тут | 97,291 |  | 100,813 |  | 89,944 |  | 110,934 |  | 100,744 |  |  |  |
| На выработку электроэнергии на агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. | тыс. тут | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| в разомкнутом цикле | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в цикле с утилизацией теплоты отходящих газов | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На выработку электроэнергии на агрегатах парогазового цикла, в т.ч. | тыс. тут | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| На отпуск теплоты, в т.ч. | тыс. тут | 25,491 |  | 23,386 |  | 21,581 |  | 21,688 |  | 18,826 |  |  |  |
| по физическому методу разделения затрат топлива | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по пропорциональному методу | тыс. тут | 25,491 |  | 23,386 |  | 21,581 |  | 21,688 |  | 18,826 |  |  |  |

| Виды топлива на УрГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Уруссу |  |  | 2008 г |  | 2009г |  | 2010г |  | 2011г |  | 2012г |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут |  | 170,726 |  | 167,352 |  | 165,481 |  | 179,627 |  | 166,597 |  |
| природный газ | тыс. тут |  | 170,726 |  | 167,223 |  | 165,481 |  | 179,434 |  | 166,597 |  |
| сжиженный газ |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| уголь | тыс. тут |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| мазут | тыс. тут |  | - |  | 0,129 |  | - |  | 0,193 |  | - |  |
| прочие виды топлива | тыс. тут |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Затрачено топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 |  | 149,148 |  | 145,701 |  | 144,279 |  | 156,086 |  | 144,565 |  |
| сжиженный газ | тыс. тонн |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| уголь | тыс. тонн |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| мазут | тыс. тонн |  | - |  | 0,093 |  | - |  | 0,141 |  | - |  |
| прочие виды топлива | тыс. тонн |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |

«Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций».

Деятельность ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» в области теплоэнергетики  контролируется Государственным комитетом РТ по тарифам, как тарифообразующее предприятие. Структура затрат соответствует нормативно – правовым документам в области теплоэнергетики. В установленные сроки предприятием предоставляется в Государственный комитет РТ по тарифам предложение об установление размеров тарифов на тепловую энергию на следующий период (год) регулирования, с предоставлением обосновывающей документации. Государственный комитет РТ по тарифам проводит экспертный анализ предложения, на основании экспертного анализа устанавливает тарифы на производство тепловой энергии,  с разбивкой по основным видам статьям затрат, производит контроль исполнения данных показателей в течение периода регулирования.    Динамика основных технико – экономических показателей предприятия представлены в таблице

| Примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| № п/п | Наименование | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Сырье и основные материалы |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 730.59 | 691.28 | 911.76 | 626.56 | 630.00 |
|  | из них ремонт | 290.29 | 309.42 | 405.03 | 278.26 | 225.30 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 2 768.73 | 3 451.78 | 3 437.36 | 3 989.35 | 2 630.13 |
|  | из них ремонт | 995.00 | 1 018.73 | 1 164.36 | 1 762.75 | 2 516.47 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 43 514.70 | 46 239.83 | 52 155.30 | 59 770.37 | 58 744.31 |
|  | уголь |  |  |  |  |  |
|  | природный газ | 43 514.70 | 46 159.58 | 52 155.30 | 59 770.37 | 58 744.31 |
|  | мазут |  | 80.25 |  |  |  |
| 5 | Энергия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 266.31 | 4 402.39 |
| 5.1. | Энергия на технологические цели |  |  |  | 4 249.05 | 4 385.43 |
| 5.2. | Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  | 17.26 | 16.96 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 6 926.31 | 7 746.82 | 9 402.83 | 7 294.80 | 7 064.45 |
|  | из них ремонт | 1 371.09 | 1 435.71 | 1 608.36 | 1 309.94 | 1 534.90 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 1 742.43 | 1 779.45 | 1 921.44 | 2 122.83 | 2 069.25 |
|  | из них ремонт | 393.74 | 383.92 | 398.02 | 444.33 | 467.79 |
| 8 | Амортизация основных средств | 1 267.19 | 1 480.92 | 1 785.23 | 1 635.82 | 1 754.45 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 4 067.02 | 3 327.23 | 2 987.30 | 3 560.85 | 4 672.33 |
| 9.1. | Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |  |
| 9.2. | средства на страхование | 91.03 | 112.23 | 229.99 | 86.95 | 129.92 |
| 9.3. | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 32.87 | 37.33 | 47.63 | 45.85 | 37.58 |
| 9.4. | оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.5. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.6. | Водный налог-2008 г., плата за пользование водными объектами 2009-12гг. | 1 613.92 | 2 302.93 | 1 678.64 | 2 594.87 | 2 156.94 |
| 9.7. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 220.13 | 263.12 | 499.86 | 438.69 | 329.82 |
| 9.7.1. | налог на землю | 115.16 | 145.23 | 273.27 | 240.46 | 190.80 |
| 9.7.2. | налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |  |
| 9.7.3. | налог на имущество | 97.64 | 110.44 | 215.66 | 179.27 | 131.91 |
| 9.8. | другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 2 109.07 | 611.62 | 531.17 | 394.49 | 2 018.08 |
| 9.8.1. | арендная плата | 1 249.44 | 241.44 | 189.86 | 229.75 | 471.76 |
| 10 | Итого расходов | 61 016.97 | 64 717.31 | 72 601.22 | 83 266.89 | 81 967.32 |
|  | из них ремонт | 3 183.28 | 3 225.96 | 3 640.44 | 3 898.23 | 4 805.62 |
| 11 | Недополученный по независящим причинам доход* |  |  |  |  | 27 476.70 |
| 12 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  | 0.00 |
| 13 | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | 61 016.97 | 64 717.31 | 72 601.22 | 83 266.89 | 109 444.02 |
| * - недополученная выручка за январь-август 2012 г. по ТГ ст.№4 не прошедшая КОМ |  |  |  |  |  |  |

Технико-экономические показатели деятельности предприятия ООО «Уруссинские тепловые сети»  представлены в динамике лет, начиная с 2008г. до текущего периода. Расходы на оказание услуг по транспортировке тепловой энергии сформированы по принципу необходимых и достаточных затрат на выполнение производственной и инвестиционной программ. Структура расходов соответствует требованиям налогового законодательства, требованиям учетной политики предприятия и законодательным актам, действующим в период деятельности. Ежегодно в установленные сроки представляются предложения по производственной программе в  Государственный Комитет РТ по тарифам для экспертизы и утверждения тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, в режиме комбинированной выработки на период регулирования. Подготовка материалов проводится в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденном приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004г. № 20-э/2. Формирование тарифа на оказание услуг по передаче тепловой энергии в режиме комбинированной выработки осуществляется по методу экономически обоснованных и документально подтвержденных затрат.

Основополагающими документами для установления тарифа на услуги по передачи являются:

1.Федеральный закон от 14.04.1995г. "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ"

2.Федеральный закон от 27.07.2010г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2.Постановление Правительства РФ от 26.02.2004г. "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ"

3.Приказ Федеральной службы по тарифам  от 06.10.2011г. № 242-э/7 « Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям…на 2012 год».

Приказом Государственного комитета РТ по тарифам от 17.05.2010г. № 132 «Об утверждении  перечня организаций коммунального комплекса, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов на территории РТ» ООО «Уруссинские тепловые сети» включено в список предприятий осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения в РТ. В целях мониторинга финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих оказание услуг в жилищно-коммунальной сфере, утвержден график и формы представления отчетности в формате шаблонов  ЕИАС.

Динамика технико-экономических показателей  характеризует деятельность предприятия тепловых сетей как коммерческое предприятие, основанное на рентабельности основной деятельности.

Расчет  платы  за  услуги  по  передаче  тепловой энергии по тепловым сетям определяется из следующих видов расходов:

- расходы на эксплуатацию тепловых сетей;

- расходы  на  оплату тепловой энергии, израсходованной на передачу тепловой  энергии  по  тепловым сетям (технологический расход (потери) тепловой энергии в сетях).

Расходы на эксплуатацию тепловых сетей должны обеспечивать:

- содержание   в   соответствии   с   технологическими   нормами, требованиями и правилами тепловых сетей и сооружений на них, устройств защиты  и автоматики, а также зданий и сооружений, предназначенных для эксплуатации тепловых сетей;

- уровень   надежности   теплоснабжения   каждого  потребителя  в соответствии с проектной категорией надежности;

- поддержание    качества   передаваемых   тепловой   энергии   и теплоносителей  в пределах, устанавливаемых в договорах и обязательных к применению правилах, утвержденных в установленном порядке;

- поддержание  в  состоянии  эксплуатационной готовности тепловых сетей,   а  также  оборудования,  зданий  и  сооружений,  связанных  с эксплуатацией тепловых сетей.

При  использовании метода экономически обоснованных расходов (затрат)  тарифы  рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки  организации,  осуществляющей  регулируемую  деятельность,  от реализации   каждого   вида  продукции  (услуг)  и  расчетного  объема производства  соответствующего  вида  продукции  (услуг)  за расчетный период регулирования. Определение  состава  расходов,  включаемых  в  необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми  актами,  регулирующими  отношения  в  сфере  бухгалтерского учета.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)   по   регулируемым  видам  деятельности,  включают  следующие составляющие расходов:

1)топливо,   определяемое   на   основе   пункта   22   Основ ценообразования;

2)  покупная электрическая энергия, определяемая в соответствии с пунктом 23 Основ ценообразования;

3)   оплата  услуг,  оказываемых  организациями,  осуществляющими регулируемую  деятельность,  определяемая  на  основе  пункта 24 Основ ценообразования;

4)  сырье  и  материалы, определяемые в соответствии с пунктом 25 Основ ценообразования;

5)  ремонт  основных  средств,  определяемый  на основе пункта 26 Основ ценообразования;

6)   оплата   труда,  определяемая  на  основе  пункта  27  Основ ценообразования;

7) амортизация основных средств, определяемая на основе пункта 28 Основ ценообразования;

8)  другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые в порядке, устанавливаемом Службой.

Структура сметы расходов производственной программы  соответствует материалам тарифного дела и  сценарным условиям функционирования экономики Российской Федерации  на период регулирования. При  отсутствии  нормативов  по  отдельным  статьям расходов допускается  использовать  в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных    данных,    представляемых   организацией,   осуществляющей регулируемую деятельность.

Основные статьи расходов представлены в таблице П 10.1 в динамике лет и по структуре  затрат.  Из данной таблицы видно снижение по одним статьям и повышение расходов по другим статьям относительно предыдущего периода,  обусловленное объемами технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя в процессе оказания услуг по передаче тепловой энергии.

| Примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Уруссинские тепловые сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-4 |  | i-3 |  | i-2 | i-1 | i* | i* |  |
|  | 2008г. |  | 2009г. |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. КРТТ | 2012г. ООО "УТС" |  |
| 1. Сырье, основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вспомогательные материалы | 6621,0 |  | 8329,5 |  | 8185,3 | 5998,1 | 7851,7 | 6354,4 |  |
| 2.1. вода на подпитку | 5495,9 |  | 7206,0 |  | 7061,7 | 4991,9 | 6531,8 | 5189,9 |  |
| 2.2.материалы на ремонт | 491,9 |  | 460,4 |  |  | 487,5 | 583,3 | 583,3 |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 23,9 |  | 21,6 |  | 26,5 | 13,4 | 21,1 | 21,1 |  |
| из них на ремонт(подрядные рем.работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Энергия | 12142,0 |  | 13395,3 |  | 13658,2 | 15759,4 | 23311,2 | 20611,3 |  |
| 5.1. Энергия на технологические цели | 11799,1 |  | 12975,0 |  | 13198,2 | 15272,3 | 22797,2 | 20159,6 |  |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды | 342,9 |  | 420,3 |  | 460,0 | 487,1 | 514,0 | 451,7 |  |
| 6. Затраты на оплату труда | 12111,6 |  | 15877,2 |  | 18098,9 | 23590,3 | 16780,4 | 20770,0 |  |
| из них на ремонт | 198,4 |  | 183,6 |  | 0,0 | 136,2 | 164,8 | 164,8 |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 3026,2 |  | 3926,3 |  | 4312,6 | 7309,6 | 5738,9 | 6231,0 |  |
| из них на ремонт | 52,0 |  | 48,1 |  | 0,0 | 35,7 | 43,2 | 43,2 |  |
| 8. Амортизация основных средств | 4209,2 |  | 4098,7 |  | 4254,2 | 4423,3 | 4576,1 | 4576,1 |  |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 22177,4 |  | 35906,7 |  | 21195,1 | 11795,0 | 24762,9 | 28307,6 |  |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование | 130,3 |  | 126,1 |  | 134,8 | 231,5 | 245,3 | 245,3 |  |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 15,6 |  | 16,5 |  | 19,5 | 19,9 | 20,8 | 20,6 |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 649,1 |  | 601,9 |  | 624,0 | 565,6 | 698,7 | 469,0 |  |
| 9.7.1. Налог на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество | 649,1 |  | 601,9 |  | 624,0 | 565,6 | 698,7 | 469,0 |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 1355,1 |  | 355,6 |  | 47,0 | 336,1 | 296,5 | 296,5 |  |
| 9.8.1. Арендная плата | 1355,1 |  | 355,6 |  | 47,0 | 336,1 | 296,5 | 296,5 |  |
| 10. Итого расходов | 60311,4 |  | 81555,3 |  | 69730,7 | 68889,2 | 83042,3 | 86871,5 |  |
| из них на ремонт | 16058,6 |  | 30899,7 |  | 17135,4 | 7615,5 | 20175,3 | 24004,5 |  |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |  |  | 3829,2 |  |  |
| 12.Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень изменеия производственных расходов к предыдущему году(%) |  |  | 135,2 |  | 85,5 | 98,8 | 120,5 | 104,6 |  |
| Уровень изменеия ремонтных расходов к предыдущему году(%) |  |  | 192,4 |  | 55,5 | 44,4 | 264,9 | 119,0 |  |

| Примерный состав калькуляции расходов на осуществление производственной деятельности МУП Теплосервис |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | 2008г. (факт) | 2009 г. (факт) | 2010г. (факт) | 2011г. (факт) | 2012г. (ожидаемое) |
| 1. Сырье, основные материалы | 202,52 | 312,99 | 288,84 | 426,13 | 290,40 |
| 2. Вспомогательные материалы | 5,99 | 1,00 | 8,06 | 12,69 | 7,21 |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 3. Работы и услуги производственного характера |  |  |  |  |  |
| из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 4. Топливо на технологические цели | 3939,43 | 5095,03 | 5991,14 | 6190,26 | 7170,55 |
| уголь |  |  |  |  |  |
| природный газ | 3939,43 | 5095,03 | 5991,14 | 6190,26 | 7170,55 |
| мазут |  |  |  |  |  |
| 5. Энергия | 2511,55 | 2545,25 | 2689,24 | 2062,51 | 1566,37 |
| 5.1. Энергия на технологические цели | 2485,18 | 2510,40 | 2652,81 | 2019,74 | 1513,12 |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды | 26,37 | 34,85 | 36,43 | 42,77 | 53,25 |
| 6. Затраты на оплату труда | 7103,51 | 8052,79 | 8151,56 | 7968,37 | 5999,33 |
| из них на ремонт | 370,00 | 440,54 | 468,93 | 491,55 | 312,60 |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 999,46 | 1131,43 | 1132,34 | 2716,31 | 2052,14 |
| из них на ремонт | 52,06 | 61,90 | 65,14 | 167,56 | 106,91 |
| 8. Амортизация основных средств | 1053,48 | 1361,72 | 1384,34 | 1479,80 | 1470,39 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 1151,23 | 1496,29 | 1823,16 | 1561,70 | 1073,64 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |  |
| 9.2. Средства на страхование | 7,81 | 8,73 | 11,74 | 14,33 | 9,81 |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |  |
| 9.5. Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |  |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 636,71 | 695,25 | 587,95 | 92,90 | 103,45 |
| 9.7.1. Налог на землю | 2,10 | 1,75 | 13,77 | 12,65 | 0,26 |
| 9.7.2. Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество |  |  |  |  |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 15,11 | 37,41 | 97,78 | 107,14 | 27,39 |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |  |  |  |
| 10. Итого расходов | 17618,99 | 20729,16 | 22154,41 | 22617,81 | 19760,87 |
| из них на ремонт | 422,06 | 502,44 | 534,07 | 659,11 | 419,51 |
| 11. Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  |  |
| 12. Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |  |
| 13. Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |  |  |  |  |

«Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения».

Тарифы на тепловую энергию по ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»

(руб/Гкал)

| Наименование продукции | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия в горячей воде | 1 288.0 | 611.8 | 734.81 | 776.81 | 811.53 |
| Тепловая энергия в паре | 1 345.34 | 640.00 | 768.53 | 874.43 | 918.93 |

«Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения, городского округа».

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения п.г.т.Уруссу.

В связи с отпуском тепловой энергии для нужд промышленных потребителей пара и отопления п.г.т. Уруссу через регулируемые отборы турбоагрегата ПТ-25-90-3ПР2 ст.№4 (К-25-90-1ПР2 ст.№5),производимой  на базе комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, при выводе данных турбин из эксплуатации возникает угроза возникновения дефицита теплоснабжения населения и промышленных предприятий поселка. В 2011-2012гг. в связи с несоответствием технических характеристик по году выпуску (ранее 1952г.) двух турбоагрегатов для участия в КОМ 2012-2013гг., УГРЭС на основании «Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации» № 484 от 26 июля 2007 г. и Регламентами оптового рынка электрической энергии и мощности заявила о выводе  турбоагрегатов ПТ-25-90-3ПР2 ст. № 4  и К-25-90-1ПР2 ст. № 5 из эксплуатации. На основании письма Минэнерго России №АШ-5669 от 25.06.2012г. вывод данных турбин приостановлен турбоагрегата ст.№4 с 1.09.2012г. на два года до 1. 09.2014г., турбоагрегата ст.№5 с 1.01.2013г. сроком на три месяца до 1.04.2013г.

| Перечень целевых показателей эффективности источников с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008г |  |  | 2009г |  | 2010г |  |  |  | 2011г |  |  | 2012г |  |  |
| 1. |  | Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ |  |  |  | МВт |  |  | 161 |  |  | 161 |  | 161 |  |  |  | 161 |  |  | 161 |  |  |
| 2. |  | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч. |  |  |  | Гкал/ч |  |  | 127 |  |  | 127 |  | 127 |  |  |  | 127 |  |  | 127 |  |  |
| 2.1. |  | отопительных отборов турбоагрегатов |  |  |  | Гкал/ч |  |  | 83 |  |  | 83 |  | 83 |  |  |  | 83 |  |  | 83 |  |  |
| 2.2. |  | производственных отборов турбоагрегатов |  |  |  | Гкал/ч |  |  | 44 |  |  | 44 |  | 44 |  |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  |
| 2.3. |  | турбоагрегатов с противодавлением |  |  |  | Гкал/ч |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.4. |  | встроенных конденсационных пучков |  |  |  | Гкал/ч |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.5. |  | пиковых водогрейных котлоагрегатов |  |  |  | Гкал/ч |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.6. |  | редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые пиковые подогреватели |  |  |  | Гкал/ч |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3. |  | УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.: |  |  |  | г.у.т/кВт-ч |  |  | 416 |  |  | 416,1 |  | 418,8 |  |  |  | 419,5 |  |  | 415 |  |  |
| 3.1. |  | на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме |  |  |  | г.у.т/кВт-ч |  |  | 397,2 |  |  | 391,8 |  | 395,3 |  |  |  | 388,3 |  |  | 383 |  |  |
| 3.2. |  | на выработку электроэнергии в конденсационной режиме |  |  |  | г.у.т/кВт-ч |  |  | 425,9 |  |  | 427,5 |  | 434,2 |  |  |  | 434,3 |  |  | 431,9 |  |  |
| 4. |  | УРУТ на выработку тепловой энергии |  |  |  | кг.у.т/Гкал |  |  | 175,1 |  |  | 174,9 |  | 176 |  |  |  | 175,4 |  |  | 174,7 |  |  |
| 5. |  | УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ |  |  |  | г.у.т/кВт-ч |  |  | 462,8 |  |  | 463,3 |  | 465,2 |  |  |  | 463,2 |  |  | 460 |  |  |
| 6. |  | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ |  |  |  | кг.у.т/Гкал |  |  | 175,1 |  |  | 174,9 |  | 176 |  |  |  | 175,4 |  |  | 174,7 |  |  |
| 7. |  | Проектный часовой коэффициент теплофикации |  |  |  | б/р |  |  | 0,65 |  |  | 0,65 |  | 0,65 |  |  |  | 0,65 |  |  | 0,65 |  |  |
| 8. |  | Фактический часовой коэффициент теплофикации |  |  |  | б/р |  |  | 0,1 |  |  | 0,12 |  | 0,13 |  |  |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |
| 9. |  | Фактический годовой коэффициент теплофикации |  |  |  | б/р |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  | 0,08 |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,08 |  |  |
| 10. |  | Коэффициент использования установленной электрической мощности |  |  |  | % |  |  | 24,7 |  |  | 24,5 |  | 24,4 |  |  |  | 26,7 |  |  | 24,3 |  |  |
| 11. |  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  | % |  |  | 12,7 |  |  | 11,4 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 11,8 |  |  |
|  |  | Перечень целевых показателей эффективности котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Установленная тепловая мощность |  | МВт |  |  | 8,8 | 9,3 |  |  | 9,3 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Распологаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  |  | 7,6 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Потери установленной тепловой мощности |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Средневзвешенный срок службы |  | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии |  | кг.у.т/Гкал |  |  | 95,88 | 107,65 |  |  | 101,68 |  |  |  | 107,34 |  |  |  | 107,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Собственные нужды |  | Гкал/чи тонн/ч |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии |  | кг.у.т/Гкал |  |  | 95,88 | 107,6 |  |  | 101,68 |  |  |  | 107,34 |  |  |  | 107,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Удельный расход электроэнергии |  | кВтч/Гкал |  |  | 42,26 | 34,61 |  |  | 33,96 |  |  |  | 27,1 |  |  |  | 27,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Удельный расход теплоносителя |  | м3/Гкал |  |  | 0,008 | 0,0121 |  |  | 0,0042 |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0,0034 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Установленная тепловая мощность УГРЭС -127 Гкал/ч, в т.ч. отопительных отборов турбоагрегатов -83 Гкал/ч, производственных отборов турбоагрегатов -44 Гкал/час. Существующие максимальные величины тепловых нагрузок за последние 3 года приведены ниже

| 1 | Период | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Температура наружного воздуха, оС | -24,3 | -26,3 | -24,1 |
| 3 | Фактические величины максимального среднемесячного отпуска тепловой энергии всего, Гкал/ч | 31 | 31 | 32 |
| 3.1 | в т.ч. с паром, Гкал/ч | 3 | 3 | 3 |
| 3.2 | с горячей водой, Гкал/ч | 28 | 28 | 29 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды (СН), Гкал/ч (60% на пар и 40% горячая вода) | 10 | 10 | 10 |
| 4.1 | в т.ч. с паром, Гкал/ч | 6 | 6 | 6 |
| 4.2 | с горячей водой, Гкал/ч | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Максимальная среднемесячная нагрузка тепла с учетом собственных нужд всего, Гкал/ч | 41 | 41 | 42 |
| 5.1 | в т.ч. с паром, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 |
| 5.2 | с горячей водой, Гкал/ч | 32 | 32 | 33 |

Существующий резерв тепловой мощности по турбоагрегатам ПТ-25-90-3ПР2 ст.№4 (К-25-90-1ПР2 ст.№5) составляет 85 Гкал/ч, что достаточно для обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей.

6.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

С целью повышения конкурентоспособности предприятия, а также для улучшения технико-экономических показателей работающего на станции основного и вспомогательного оборудования, в основу технической концепции перевооружения и реконструкции  ГРЭС заложены технические решения, предусматривающие внедрение новых технологий – это установка ГТУ единичной мощностью 45 МВт и выше с паровыми котлами-утилизаторами. В утвержденной Инвестиционной программе развития производственных мощностей ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» на период 2011-2015гг. включен проект « Реконструкция Уруссинской ГРЭС с установкой ГТУ -45 МВт. Этап №1.»

Основная цель реконструкции – внедрение новых экономичных технологий для увеличения объема продаж на оптовом рынке электроэнергии и мощности с соответствующим повышением прибыльности производства Реконструкция УГРЭС позволит обновить основные производственные фонды, позволит конкурировать с другими производителями на рынке продаж электрической энергии и мощности, снизить тарифы на поставляемую продукцию. Основными результатами реконструкции УГРЭС будет увеличение экономичности станции, улучшение технико-экономических показателей: удельные расходы топлива на электроэнергию снизятся на 28-30 % с 462,8 г/кВтч до 330 г/кВтч и на теплоэнергию на 6 % с 172,0 кг/Гкал до 162,1 кг /Гкал.

| Таблица 16.1. Финансовые потребности в реализацию предложения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | млн.руб. |
| Наименование работ/статьи затрат | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | Всего |
| Реконструкция Уруссинской ГРЭС с установкой ГТУ - 45 МВт. Этап №1. |  | 3130 |  |  | 3130 |
| ПИР и ПСД |  | 146 |  |  | 146 |
| Оборудование |  | 1504 |  |  | 1504 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  | 1151 |  |  | 1151 |
| Всего капитальные затраты в т.ч. |  | 3130 |  |  | 3130 |
| Непредвиденные расходы ( прочие) |  | 329 |  |  | 329 |
| НДС |  | 563.4 |  |  | 563.4 |
| Всего смета проекта |  | 3693.4 |  |  | 3693.4 |

7.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

| Формулировка проблемы по рассматриваемому методу (технологии) повышения энергоэффективности; прогноз перерасхода энергоресурсов, или описание других возможных последствий в масштабах страны при сохранении существующего положения. В большей части городов РФ на сегодняшний день горячее водоснабжение потребителей производится по открытой схеме. Существование такой схемы имеет следующие недостатки: -повышенные расходы тепла на отопление и ГВС; -высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла; -повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей; -не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях; -повышенные затраты на химводоподготовку. Наличие методов, способов, технологий для решения обозначенной проблемы. Необходим перевод систем транспорта и распределения тепловой энергии на работу по закрытой схеме со строительством новых тепловых пунктов в соответствии с СП 41-101-95, реконструкция систем теплопотребления в домах. При закрытой схеме теплоснабжения вода для горячего водоснабжения берется из горячего водопровода и подогревается теплоносителем в поверхностных теплообменных аппаратах до требуемой температуры. Теплообменники располагают в центральных или индивидуальных тепловых пунктах. Циркулирующая в системе теплоснабжения вода используется только как теплоноситель. Пройдя через подогреватели горячего водоснабжения, нагревательные приборы систем отопления и калориферы систем вентиляции и отдав там свою теплоту, она возвращается к источнику теплоты для очередного нагрева. Следовательно, система теплоснабжения закрыта от окружающей среды. В схеме закрытой системы теплоснабжения источником теплоты служит УГРЭС. Охлажденная вода из р-на теплоснабжения поступает в теплоприготовительную установку ГРЭС. Потери теплоносителя, связанные с его утечками из тепловой сети, восполняются подпиточной водой. Подача необходимого количества ее обеспечивается регулятором подпитки, импульс на который подается с перемычки циркуляционного насоса. Перемычка моделирует гидравлический режим тепловой сети и с помощью задвижек воспроизводит давление в нейтральной точке, где оно всегда поддерживается постоянно, равным статическому. Теплоноситель проходит через основные теплофикационные подогреватели, куда пар поступает из отборов турбины, и там нагревается примерно до 120°С. Нижний отбор имеет давление 0,03-0,2, верхний 0,05—0,25 МПа. Максимальный уровень давления верхнего отбора определяет максимальный подогрев воды. Расчетная температура подогрева — 150 С. Поэтому при пиковых нагрузках вода догревается до требуемого значения в пиковых водогрейных котлах ГРЭС. Вода от сконденсировавшегося в верхнем теплообменнике пара проходит через конденсато-отводчик и присоединяется к конденсату нижнего теплообменника, из которого весь конденсат подается насосом в питательную линию энергетических котлов ГРЭС. Подачу теплоты потребителям регулируют центрально, качественно, методом, при котором количество циркулирующей воды поддерживается постоянно, а расход теплоты изменяется путем изменения температуры теплоносителя. Однако чисто качественно, регулирование осуществить не удается, т.к. расход теплоты на горячее водоснабжение не связан с температурой наружного воздуха, и регулятор температуры осуществляет количество регулирование подачи теплоты на горячее водоснабжение. Теплоноситель из ГРЭС поступает в подающие линии тепловых сетей и транспортируется к центральным тепловым пунктам районов потребления. У большинства функционирующих закрытая система теплоснабжения, они имеют тепловую мощность 5—10 МВт. В центр, тепловых пунктах водопроводная вода подогревается от температуры tx до температуры fr равной 60 С. Водопроводная вода поступает в подогреватель, который присоединен по отношению к системе отопления последовательно, и здесь подогревается до промежуточной температуры. Далее вода поступает в теплообменник, присоединенный к системе отопления параллельно. Остывание воды в трубопроводах системы горячего водоснабжения компенсируется с помощью циркуляционной линии. Циркуляционный насос возвращает часть охладившейся воды в теплообменник, где она вновь нагревается. Так как температуpa горячей воды должна быть не ниже 60 С, температуpa теплоносителя т 1 не должна быть меньше 70 С. В результате в осенне-зимний период, когда на нужды отопления зданий необходимо подавать теплоноситель с температурой ниже 70 С, а от источника теплоты поступает теплоноситель с более высокой температурой, приходится в системах отопления устанавливать дополнит, автоматику для количеств, регулирования подачи теплоты. Регулятор расхода поддерживает постоянный расход теплоносителя через системы отопления, обеспечивая тем самым несвязанное регулирование подачи теплоты на отопление и горячее водоснабжение. То есть, в течение времени, когда температуpa наружного воздуха соответствует изменению температуры подаваемого теплоносителя % в пределах 150—70°С, системы отопления и горячего водоснабжения работают по не связанным режимам, а их регулирование обеспечивает спрос потребителей на теплоту. При более высоких температуpax наружного воздуха потребителю подается горячая вода требуемой температуры и в необходимых количествах, а в системы отопления — теплоноситель с температурой, более высокой, чем необходимо, что вызывает перегрев помещений. Во избежание этого вводят дополнительное автоматическое регулирование, например элеватор с регулируемым соплом, который устанавливают в отапливаемом здании, где монтируют местную систему горячего водоснабжения и систему отопления. Схема закрытой системы теплоснабжения предусматривает несвязанное регулирование подачи теплоты на отопление и горячее водоснабжение, так как перед последней установлен регулятор температуры, а перед системой отопления — регулятор расхода. При таком регулировании теплопроводы должны быть рассчитаны на максимальный расход воды. Для сокращения его, а следовательно, уменьшения капиталовложений в тепловую сеть, применяют связанное регулирование подачи теплоты потребителям. При нем в момент пика потребления горячей воды теплота в системы отопления недодается, а в периоды провалов недоданная теплота возмещается. Достигается это установкой регулятора расхода перед теплообменниками горячего водоснабжения. В результате пиковая нагрузка с тепловой сети снимается. Но связанное регулирование приводит к колебанию температуры воздуха внутри помещения на 1—1,5. Чтобы эти колебания не выходили за допустимые границы, такие системы используют, когда максимальный расход теплоты на горячее водоснабжение составляет не более 0,6 расчетного расхода теплоты на отопление. Если этот расход составляет 0,6—1,2, то применяют обычную двухступенчатую схему. При расходе теплоты на горячее водоснабжение более 1,2 расхода на отопление используют параллельную схему. Для сокращения расхода теплоносителя по тепловым сетям применяют "повышенный" график температур, то есть ведут регулирование по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение. В этом случае по сети идет теплоноситель, рассчитанный исходя из нагрузки на отопление и вентиляцию без учета расхода теплоты на горячее водоснабжение. Без учета горячего водоснабжения рассчитывают и диаметры тепловых сетей. Теплота на горячее водоснабжение транспортируется тем же теплоносителем, но за счет повышения его температуры. В ЦТП поступает теплоноситель с температурой более высокой, чем т 1 по отопит, графику. Теплота, соответствующая этой разности температур, идет на нагрев горячей воды, соответствующая разница температур Ti - хг — на отопление, а теплота, соответствующая разности Т2- ТА — на горячее водоснабжение. Следовательно, теплота, соответствующая остыванию теплоносителя от начальной температуры до хв и от хг до 4%, должна быть равна теплоте, расходуемой на горячее водоснабжение. Исходя из этого условия и определяют температуру нагрева воды в источнике теплоты, соответствующую повышенному графику. Т.о., при расходовании теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение применяют регулирование по совмещенной нагрузке. Если доля расхода теплоты на горячее водоснабжение мала, то можно использовать центральное регулирование по отопительной, нагрузке. Основным достоинством закрытой системы теплоснабжения по сравнению с открытой системой является высокое качество горячей воды, так как она получается в результате нагрева водопроводной воды в поверхностных теплообменниках, располагаемых в непосредственной близости от мест ее разбора. Основной недостаток — раздробленность тепловых пунктов, где приготовляется горячая вода, что осложняет водоподготовку. В закрытых системах вода на нужды ГВ получается нагревом холодной водопроводной воды в водонагревателях за счет теплоты сетевой воды. Если в многотрубной тепловой сети имеется отдельная пара трубопроводов для покрытия тепловой нагрузки ГВ, то схема подключения имеет вид (рис.1.23). При подаче теплоты совместно на отопление, вентиляцию и ГВ различают три возможные схемы подключения ВП горячего водоснабжения: · параллельную; · двухступенчатую смешанную; · двухступенчатую последовательную. Выбор схемы подключения определяется относительной нагрузкой горячего водоснабжения (по отношению к расчетной отопительной нагрузке). Если эта величина составляет , то применяется параллельная схема (рис.1.24), когда поток сетевой воды на нужды ГВ параллелен потоку воды на отопление. Когда относительный расход тепла на ГВ укладывается в диапазон от 0,2 до 1, применяются двухступенчатые схемы. При смешанной схеме (рис. 1.25) холодная вода поступает сначала в водонагреватель первой ступени, подключенный последовательно после системы отопления. Затем догрев воды производится в водонагревателе второй ступени, подключенном параллельно. При последовательной схеме (рис.1.26) обе ступени подключены последовательно. Особенность двухступенчатых схем - использование теплоты обратной воды из системы отопления, что значительно повышает экономичность теплоснабжения. Так при смешанной схеме в расчетный зимний период, когда обратная вода из системы отопления имеет температуру t2р = 70 °С, этого достаточно, чтобы обеспечить нагрев воды для ГВ только в ВН 1-ой ступени. При последовательной схеме нагрузка ГВ обеспечивается вообще без дополнительного расхода воды в тепловой сети на эти цели. Тепловая нагрузка ГВ обеспечивается некоторым повышением температуры сетевой воды (t1п). Открытые системы теплоснабжения В открытой системе на водоразбор в систему ГВ поступает вода непосредственно из теплосети. При наличии в многотрубной тепловой сети отдельной пары трубопроводов на нужды ГВ, присоединение системы ГВ выполняется непосредственным (рис.1.27). Такая схема предусматривает центральное регулирование температуры горячей воды tг на источнике теплоты. При смешанной тепловой нагрузке подключение системы ГВ осуществляется через смеситель, являющийся одновременно и регулятором температуры (рис. 1.28). Горячая вода получается смешением в необходимой пропорции прямой сетевой и обратной отопительной воды. Именно этой пропорцией и управляет регулятор, обеспечивая условие tг =const. Очевидно, что в наиболее холодный период года, когда t2 ³ 60 °C, необходимая температура воды на водоразбор может быть обеспечена только за счет обратной воды из системы отопления. Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: - снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком; - снижение внутренней коррозии трубопроводов (для северных районов страны) и отложения солей (для районов, расположенных южнее); - снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; - кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период; - снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат; - снижение аварийности систем теплоснабжения. Прогноз эффективности метода в перспективе c учётом: - роста цен на энергоресурсы; - роста благосостояния населения; - введением новых экологических требований; - других факторов. В конечном результате, после отказа от открытой по ГВС схемы теплоснабжения и перехода на закрытую схему появится возможность использовать сэкономленную тепловую мощность станций и котельных для теплоснабжения вновь подключаемых потребителей. Перечень групп абонентов и объектов, где возможно применение данной технологии c максимальной эффективностью, необходимость проведения дополнительных исследований для расширения перечня. Максимальная эффективность от внедрения данного мероприятия будет наблюдаться в городах с интенсивной застройкой. Строительство новых микрорайонов вкупе с организацией их теплоснабжения по закрытой схеме наиболее целесообразно в рамках соответствующих городских программ. Необходимость проведения НИОКР и дополнительных испытаний при внедрении данного мероприятия не требуется Необходима разработка нормативной документации по внедрению и эксплуатации систем горячего водоснабжения по закрытой схеме. Возможно, необходимо принятие правовых актов принудительного характера о переводе на закрытую схему теплоснабжения в первую очередь при поставке потребителям горячей воды по открытой схеме, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим нормам. Возможность влияния на другие процессы при массовом внедрении данной технологии (изменение экологической обстановки, возможное влияние на здоровье людей, повышение надёжности энергоснабжения, изменение суточных или сезонных графиков загрузки энергетического оборудования, изменение экономических показателей выработки и передачи энергии и т.п.) При горячем водоснабжении микрорайонов, выполняемом по открытой схеме, потребителям из системы отопления зачастую подается вода, обладающая неудовлетворительными органолептическими и бактериологическими показателями. В рамках реализации рассматриваемого мероприятия поступающая по закрытой схеме горячая вода будет иметь качество питьевой и соответствовать санитарным правилам и нормам. Внедрение закрытых схем ГВС является энергосберегающим мероприятием. В результате реализации данного мероприятия снижается не только потребление энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энергия и вода), но и происходит снижение выбросов в атмосферу и повышается надежность системы теплоснабжения. Реализация рассматриваемого мероприятия в массовом порядке на сегодняшний день проблематична, поскольку требует значительных инвестиционных вложений. Предполагаемые способы внедрения: 1) коммерческое финансирование (при окупаемости затрат); 2) конкурс на осуществление инвестиционных проектов, разработанных в результате выполнения работ по энергетическому планированию развития региона, города, поселения; 3) бюджетное финансирование для эффективных энергосберегающих проектов с большими сроками окупаемости; 4) введение запретов и обязательных требований по применению, надзор за их соблюдением; 5) другие предложения. Для увеличения заинтересованности во внедрении данного вида мероприятий необходим последовательный и методичный «перелом» психологии заказчиков, проектировщиков, монтажников и эксплуатирующих служб, по-прежнему считающих наиболее актуальным внедрение устаревших традиционных схем теплоснабжения, не нуждающихся в обслуживании и регулировке. Также необходимо дальнейшее создание специализированных организаций, способных взять на себя всю цепочку работ от проектирования и монтажа до пусконаладки и обслуживания современных систем теплоснабжения. Для этой цели необходимо проводить целенаправленную работу по подготовке специалистов в области энергосбережения. Только совокупность этих мер приведет в будущем к большей заинтересованности администраций городов в осуществлении энергосберегающих мероприятий данного масштаба. Очевидно, что наиболее целесообразным является внедрение данных мероприятий в рамках стратегических проектов по развитию теплоисточников и тепловых сетей и городских программ по модернизации жилищно-коммунального комплекса при бюджетном и коммерческом финансировании. | В |
| --- | --- |

8.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Максимальная производительность ВПУ 180 т/ч. Существующая производительность составляет 45-50 т/ч.Резерв составляет 50-60%,что достаточно  для обеспечения максимального потребления теплоносителя  потребителями.

9.Оценка надёжности теплоснабжения.

НАДЕЖНОСТЬ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  п.г.т.Уруссу.

Надежность систем теплоснабжения — их способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Повышение надежности систем теплоснабжения, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и проведение его во взаимодействии теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, топливо - водоснабжающих и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в населенных пунктах района.

Подготовка систем теплоснабжения и теплопотребления и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных, других нормативно-технических документов по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режимов на предприятии разработан план локализации, ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, а также других органов в устранении аварий.

В плане ликвидации аварий предусмотрены четкие обязанности производственных подразделений и персонала и порядок действия по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению аварийно-спасательных и других специальных служб и руководства предприятия, способы связи с другими организациями.

Надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются:

- безотказность - свойство системы теплоснабжения сохранять работоспособность непрерывно в течение заданного времени или заданной наработки;

- долговечность - свойство оборудования и тепловых сетей сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонта;

- режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю.

Основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение потребителей, является своевременное, до начала отопительного периода, выполнение:

- испытаний оборудования источников тепла, тепловых сетей, и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- шурфовок тепловых сетей, вырезок из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- промывки оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления;

- испытаний тепловых сетей на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя;

- разработки эксплуатационных режимов системы теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению и постоянному обеспечению;

- мероприятий по распределению теплоносителя между системами теплопотребления в соответствии с их расчетными тепловыми нагрузками.

В настоящее время не имеется общей методики оценки надежности систем теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. В связи с этим для оценки надежности используются такие показатели как интенсивность отказов (р) и относительный аварийный недоотпуск тепла (q), динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения.

Определение указанных показателей производится в течение всего времени эксплуатации систем коммунального теплоснабжения. Анализ полученных результатов используется как при долгосрочном планировании, так и при разработке конкретных мероприятий по подготовке к очередному отопительному периоду.

При планировании подготовки теплоснабжающих организаций к отопительному периоду необходимо оценить их готовность к проведению аварийно-восстановительных работ в системах коммунального теплоснабжения, которая базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

- понятие «единая теплоснабжающая организация»

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения  – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ

Положительные аспекты приобретения статуса ЕТО:

1) особый статус ЕТО, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей,  поддержка властей;

2) наличие статуса ЕТО – дополнительная гарантия защиты теплоснабжающего бизнеса.

Справка:

В соответствии с проектом правил организации теплоснабжения, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями, к которым подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной тепловой мощностью на территории поселения, городского округа;

2) наличие собственной или привлеченной службы обслуживания потребителей на территории предполагаемой зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами поселения, городского округа.

2. Обозначены договоры, опосредующие оборот тепловой энергии: договор теплоснабжения, договор поставки (ст. 13, 15 ФЗ)

Договор теплоснабжения заключается между теплоснабжающей организацией (в т.ч. ЕТО) и потребителем (ч. 1 ст. 15 ФЗ).

Договоры поставки заключаются в случаях:

1) приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ);

2) приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Отличие договора поставки тепловой энергии от договора теплоснабжения заключается и в том, что договор поставки не предусматривает обязательной доставки тепла покупателю (ч. 1 ст. 17 ФЗ).

Проблемный вопрос: публичность договоров теплоснабжения и поставки.

Публичность договора теплоснабжения предметно оговорена в нормах ФЗ лишь в отношении ЕТО.

См. пп. 1 ч. 2, ч. 7 ст. 15 ФЗ:

В системе теплоснабжения определенная схемой теплоснабжения единая теплоснабжающая организация обязана заключить договор теплоснабжения с любым обратившимся потребителем тепловой энергии, теплопотребляющие установки которого находятся в данной системе теплоснабжения.

Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключении договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства

Между тем, как предусмотренные ФЗ договоры теплоснабжения (в т.ч. заключаемые иными ЭСО, не имеющими статуса ЕТО), так и договоры поставки отвечают обозначенным в ГК РФ (ч. 1 ст. 539 ГК РФ) конститутивным признакам договора энергоснабжения: снабжение потребителей энергией посредством присоединенной сети. Учитывая, что  в силу ст. п. 1 ст. 426 ГК РФ, договор энергоснабжения относится к категории публичных, вышеуказанные договоры теплоснабжения и поставки также следует признать публичными.

3. Подтверждена возможность заключения договоров теплоснабжения с потребителем при опосредованном присоединении его теплопринимающего устройства к сетям теплоснабжающей организации (ч. 5 ст. 15 ФЗ)

Несмотря на то, что и ранее (по смыслу норм ГК РФ) непосредственное присоединение не рассматривалось в качестве обязательного условия заключения договора теплоснабжения, достаточно распространенной являлась практика признания правоприменительными органами наличия непосредственного присоединения в качестве обязательного условия заключения такого договора. Теперь с принятием ФЗ теплоснабжающая организация не только не вправе отказать в заключении договора, но также обязана урегулировать с сетевой организацией отношения по транспортировке тепла потребителю (см. ч. 1 ст. 17 ФЗ).

Положительный аспект:

дополнительная легализация отношений с потребителями, которые не имеют непосредственного присоединения к сетям теплоснабжающей организации.

Отрицательный аспект:

при обращении потребителя за заключением договора теплоснабжения к ЕТО, ЕТО обязано заключить договор теплоснабжения с потребителем и договор транспортировки с владельцем сетей, при этом ЕТО не вправе компенсировать оплату по договору транспортировки за счет потребителя, ЕТО вправе включить эти расходы при установлении тарифа на тепловую энергию на следующий г. (не факт, что все эти затраты будут учтены в будущем тарифе с учетом предельного уровня роста тарифа).